| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Инженер ПТО |
| --- | --- | --- |
| ____________ С.А. Клюсов |  | __________А. А. Шиянов |
| «____» ___________ 2023 г. |  | «____» ___________ 2023 г. |

Раздел IV. Техническое задание

на поставку водогрейных котлов

2023 год

Описание предмет закупки

Наименование и количество поставляемого Товара

Водогрейные котлы (далее – Товар):

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел Термотехник ТТ 100 – 6500 кВт (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 2 | Водогрейный котел Vitomax LCB-2000 кВт (или эквивалент) | шт. | 2 |

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара

Таблица 1. Общие технические характеристики

| - Водогрейный котел Термотехник ТТ 100 – 6500 (или эквивалент) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики, параметра | Технические характеристики |
| 1 | Описание | Представляет собой стальной горизонтальный цилиндрический водогрейный трёхходовой котёл газотрубно-дымогарного типа. |
| 2 | Требования к поставляемому Товару | – Котел должен соответствовать действующим на территории РФ обязательным требованиям государственных стандартов и технических условий, предъявляемым к качеству и безопасности данной продукции; – Котел должен быть изготовлен по рабочим чертежам в соответствии с требованиями РД 10-249-98 и отвечать требованиям «Правилам промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; – Котел должен иметь полностью сварную конструкцию; – Котел должен быть собран в единый блок и оснащен теплоизоляцией; – Котел должен иметь две стальные несущие опоры, приваренные к нижней части корпуса для установки на фундамент. |
| 3 | Назначение | Предназначен для теплоснабжения по закрытой независимой схеме при работе на газовом и дизельном топливе |
| 4 | Тип котла | напольный |
| 5 | Номинальная теплопроизводительность | 6500 кВт |
| 6 | КПД на природном газе на максимальной нагрузке 6500 кВт | не менее 93 % |
| 7 | Расход воды номинальный для ∆t=15°С | 390 м3/ч; |
| 8 | Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя для ∆t=15°С | 9000 Па |
| 9 | Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности | не более 983 Па |
| 10 | Температура уходящих газов, | не более 156 0С |
| 11 | Материал топки котла мощностью 6500 кВт | сталь 09Г2С |
| 12 | Максимальная температура рабочей среды | 115 °С |
| 13 | Максимальное рабочее давление | 0,6 МПа |
| 14 | Рабочая среда | вода системы отопления |
| 15 | Назначенный ресурс | не менее 200 000 часов |
| 16 | Назначенный (расчетный) срок службы | не менее 25 лет |
| 17 | Состав и комплектация | Котел должен включать в себя: - жаровая труба; - дымогарные трубы второго хода - сталь 20; - дымогарные трубы третьего хода - сталь 20; - первая поворотная камера; - торосферическое днище поворотной камеры; - вторая поворотная камера; - фронтальная дверца котла; - петлевые узлы котла имеют универсальную конструкцию, которая позволят выбрать направление открытия фронтальной дверцы влево и вправо; - футеровка фронтальной дверцы должна быть комбинированной (негорючая каменная вата и огнеупорный бетон; - теплоизоляция - сплошная из минеральных матов не мене 100 мм; - поверхность котла – оцинкованный лист 0,5 мм. Rooftop Matte RAL 7016 (Стальной бархат); - патрубок входа рабочей среды с фланцем DN 250 по ГОСТ 33259-2015; - патрубок выхода рабочей среды с фланцем DN 250 по ГОСТ 33259-2015; - два патрубка аварийной линии для установки предохранительных клапанов с фланцами DN 100 по ГОСТ 33259-2015; - дренажный патрубок котла с фланцем не менее DN 50 – не более DN 80; - дренажный патрубок дымовой коробки (резьба стальная) не менее DN 25 (1") и не более DN 32 (1.1/4"); - патрубок выхода дымовых газов DN 800; - смотровой люк в верхней части котла; - смотровой люк дымовой коробки в задней стенке котла не менее DN 500 и не более DN 600; - смотровой глазок расположен на фронтальной дверце котла; - промежуточная трубная доска, для усиления конструкции, для улучшенного теплообмена и исключения застойных зон. - два смотровых люка со съёмными крышками на болтовом соединении DN 150 по ГОСТ 33259-2015 расположенные в низу корпуса котла, обеспечивающие доступ для обслуживания к наружным поверхностям дымогарных трубок и жаровой трубы; - стальные несущие опоры для установки котла без дополнительного фундамента на ровном, прочном полу; - горелочная плита по размерам существующей горелки (таблица 2, рисунок 1); - комплект для чистки котла (п. 1.2.7.). |
| Требования к габаритным размерам |  |  |
| 18 | Длина котла без горелки | не более 5300 мм |
| 19 | Ширина котла | не более 2400 мм |
| 20 | Высота котла с фланцами | не более 2600 мм |
| - Водогрейный котел Vitomax LCB-2000 кВт (или эквивалент) |  |  |
| № п/п | Наименование характеристики, параметра | Технические характеристики |
| 1 | Описание | Представляет собой стальной горизонтальный эллиптический водогрейный двухходовой котёл газотрубно-дымогарного типа. |
| 2 | Требования к поставляемому Товару | – Котел должен соответствовать действующим на территории РФ обязательным требованиям государственных стандартов и технических условий, предъявляемым к качеству и безопасности данной продукции; – Котел должен быть изготовлен по рабочим чертежам в соответствии с требованиями РД 10-249-98 и отвечать требованиям «Правилам промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; – Котел должен иметь полностью сварную конструкцию; – Котел должен быть собран в единый блок и оснащен теплоизоляцией; – Котел должен иметь две стальные несущие опоры, приваренные к нижней части корпуса для установки на фундамент. |
| 3 | Назначение | Предназначен для теплоснабжения по закрытой независимой схеме при работе на газовом и дизельном топливе. |
| 4 | Тип котла | напольный |
| 5 | Номинальная теплопроизводительность | 2000 кВт |
| 6 | Нормативный КПД при температуре системы отопления 75/60 °С | 88(Hs)/94(Hi) |
| 7 | Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности | не более 540 Па |
| 8 | Объем теплоносителя | 1715 л |
| 9 | Температура уходящих газов (при температуре котловой воды 75°С) | не более 215 0С |
| 10 | Материал котла мощностью 2000 кВт | Котловая сталь 20 |
| 11 | Максимальная температура рабочей среды | 115 °С |
| 12 | Максимальное рабочее давление | 0,6 МПа |
| 13 | Рабочая среда | вода системы отопления |
| 14 | Назначенный (расчетный) срок службы | не менее 25 лет |
| 15 | Состав и комплектация | Котел должен включать в себя: - реверсивная камера сгорания; - дымогарные трубы второго хода; - водоохлаждаемая задняя часть камеры сгорания; - обшивка, собираемая после монтажа; - отражающий щиток обратной магистрали; - фронтальная дверца котла; - футеровка фронтальной дверцы должна быть выполнена из огнеупорного легкого покрытия «Кадур»; - теплоизоляция - сплошная из минеральных матов не мене 100 мм; - поверхность котла –стальной лист 1,0 мм. RAL 7024 (Графитовый серый); - патрубок входа рабочей среды с фланцем DN 150 по ГОСТ 33259-2015; - патрубок выхода рабочей среды с фланцем DN 150 по ГОСТ 33259-2015; - патрубок аварийной линии для установки предохранительного клапана с фланцем DN 65 по ГОСТ 33259-2015; - дренажный патрубок котла (резьба стальная наружная) не менее DN 32 (1.1/4") и не более DN 40 (1-1/2") ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3265-75; - патрубок выхода дымовых газов DN 400; - смотровой люк в задней части котла; - ревизионный патрубок, для осмотра состояния внутренней поверхности передней трубной доски; - смотровой глазок расположен на фронтальной дверце котла; - стальные несущие опоры для установки котла без дополнительного фундамента на ровном, прочном полу; - горелочная плита по размерам существующей горелки (таблица 2, рисунок 2) |
| Требования к габаритным размерам |  |  |
| 16 | Длина котла без горелки | не более 2940 мм. |
| 17 | Ширина котла | не более 1450 мм. |
| 18 | Высота котла с фланцами | не более 1970 мм. |

Примечание к таблице 1:

- Требования к техническим характеристикам Товара установлены исходя из эксплуатационных условий.

2. Требования к габаритным размерам котлов указаны исходя из необходимости обеспечить возможность их монтажа в помещениях котельных на месте демонтируемых котлов в условиях ограниченного пространства при соблюдении требований СП 89.13330.2016.

3.   Указанные цвета имеют близкое соответствие к шкале RAL.

Таблица 2. Индивидуальные технические характеристики котлов:

| № п/п | Наименование характеристики, параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Водогрейный котел Термотехник ТТ 100 – 6500 (или эквивалент) № 1 |  |  |
| 1.1 | Горелка, устанавливаемая на котел (не входит в комплект поставки) | Wieshaupt RGL 70/2-A-ZM-NR зав.№ 5299986 2003 г.в. |
| 1.2 | Топливо | природный газ по ГОСТ 5542-2014 дизельное топливо ГОСТ 305-2013 |
| 1.3 | Расположение петель фронтальной дверцы | слева |
| - Водогрейный котел Vitomax LCB-2000 кВт (или эквивалент) № 2 |  |  |
| 2.1 | Горелка, устанавливаемая на котел (не входит в комплект поставки) | G 9/1-D- ZMD зав. № 5168270 2002 г.в. |
| 2.2 | Топливо | природный газ по ГОСТ 5542-2014 |
| 2.3 | Расположение петель фронтальной дверцы | Справа |
| - Водогрейный котел Vitomax LCB-2000 кВт (или эквивалент) № 3 |  |  |
| 3.1 | Горелка, устанавливаемая на котел (не входит в комплект поставки) | CIB Unigas HP-91 зав. № 202323 2003 г.в. |
| 3.2 | Топливо | природный газ по ГОСТ 5542-2014 дизельное топливо ГОСТ 305-2013 |
| 3.3 | Расположение петель фронтальной дверцы | справа |

1.2.1. Патрубок выхода рабочей среды каждого котла располагается за патрубком входа рабочей среды вдоль верхней образующей котла, относительно передней стенки котла.

1.2.2. Котлы укомплектованы переходными фланцами, асбестовыми прокладками для каждой стороны переходного фланца (не менее 2 шт. на каждый фланец) и крепежом для присоединения переходного фланца к котлу и горелке. Конструктивное исполнение переходных фланцев обеспечивает возможность монтажа горелок на фронтальных дверцах котлов без дополнительных деталей либо через распорную деталь, поставляемую совместно с котлом, таким образом, чтобы установочные размеры горелки (диаметр установочного отверстия, глубина вхождения сопла в горелочную трубу) соответствовали рекомендациям заводов-изготовителей котлов и горелок).

1.2.3. Котёл имеет фронтальную дверцу, которая может полностью открываться с установленной горелкой.

1.2.4. Для перемещения котла во время монтажа и погрузочно-разгрузочных работ на корпусе котла предусмотрены подъемные петли, установленные симметрично относительно центра масс котла.

1.2.5. Участки элементов котла, доступные для обслуживающего персонала, покрыты тепловой изоляцией согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388 К (115°С)», утверждённым Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 №205.

1.2.6. Котёл имеет табличку из полированной нержавеющей стали с выполненной рельефным способом маркировкой, содержащей следующие данные:

–  наименование, товарный знак;

–  обозначение котла;

–  номер котла по системе нумерации предприятия-изготовителя;

–  год изготовления;

–  номинальную теплопроизводительность в кВт (или МВт или Гкал/ч);

–  рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см2);

–  номинальную температуру воды на выходе в °С;

–  номер технических условий или государственного стандарта.

Табличка надёжно прикреплена к корпусу или металлоконструкциям котла и хорошо

видна. На табличке поставлено клеймо отдела технического контроля изготовителя.

1.2.7. В комплект для чистки котла входит:

–   металлический разборный шомпол (держатель для ершика щетки) – 1 шт.

–   металлический ершик щетка со стальной щетиной и резьбовым наконечником,

который подходит по внутреннему диаметру для очистки дымогарных труб – 2 шт.

Требования к качеству и безопасности Товара

1.3.1.  Поставляемый Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен). Товар не должен быть с консервации, а также не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических повреждений и других повреждений. Дата изготовления (производства) Товара не ранее 2023 года, что подтверждается паспортом завода-изготовителя и заводской табличкой котла.

1.3.2.  Качество Товара соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)», утверждённых Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 №205, ГОСТ 30735-2001 (п. 4.1, 5.1, 7, 8). Безопасность Товара соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 032/2013, ГОСТ 12.2.003-91.

1.3.3.  Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

1.3.4.  Товар не имеет дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

1.3.5.  Каждый котёл сопровождается документацией на русском языке на бумажном носителе:

- - оригиналом паспорта завода-изготовителя с отметкой отдела технического контроля о пригодности к эксплуатации;

- - гарантийным талоном;

- - сертификатами (или декларациями) соответствия или их заверенными копиями;

- - инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Требования к упаковке, отгрузке Товара

1.4.1. Товар упакован на предприятии-изготовителе. Целостность упаковки не должна иметь повреждений. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и длительном хранении, должна быть герметичная из полиэтиленовой пленки, исключающая воздействие атмосферных осадков на элементы котла, все патрубки и отверстия должны быть защищены от попадания влаги и грязи пластиковыми заглушками. Отверстия котла под арматуру, горелку, газоходы защищены от попадания влаги и грязи заглушками заводского изготовления. Прилагаемая документация на Товар уложена в пакеты из полиэтиленовой плёнки.

1.4.2. Товар транспортируется в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя. Котёл в объёме заводской поставки поставляется одним транспортабельным блоком. Отдельные детали, входящие в комплект поставки, но не установленные на котле из-за условий транспортировки, поставляются отдельно согласно комплектовочной ведомости (упаковочному листу).

1.4.3. Товар может быть транспортирован любым видом транспортных средств в соответствии с действующими правилами перевозок грузов применительно к транспортному средству данного вида.

1.4.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 для данного типа Товара. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании Товар в упаковке не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- 2. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

- 2.1.  Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком на основании паспорта Товара.

- 2.2. Поставщик гарантирует:

- - качество поставляемого Товара;

- - качество материалов и комплектующих изделий;

- - соответствие Товара заявленным техническим характеристикам, указанным в таблице №1 настоящего Технического задания.

- 2.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев и не может быть меньше срока, указанного в паспорте изделия.

- 2.4. Поставщик несет ответственность за убытки в связи с поставкой некачественного товара. Замена некачественного Товара должна быть произведена за счет средств Поставщика. Устранение недостатков, дефектов, выявленных при эксплуатации в течение гарантийного срока, осуществляется за счет средств Поставщика.

- 2.5. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 7 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

- 2.6. Представитель Поставщика в течение 14 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

- 2.7. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

- 2.8. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в тридцатидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств.

- 2.9. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

- 2.10. Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

- 3 Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

3.2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в срок не более 120 (сто двадцати) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара в партии.

3.3. Количество Товара в каждой партии определяется «Заказчиком» посредством составления и направления в адрес «Поставщика» письменной Заявки любым средством связи.

Рисунок 1 – габаритный и присоединительные размеры горелок для подбора

горелочных плит и распорных деталей.

| № п/п | Наименование горелочного устройства | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I3 | b1 | h1 | h3 | d3 | d5 | d6 | d7 |
| 1 | Wieshaupt RGL 70/2-A-ZM-NR зав.№ 5299986 2003 г.в. | 1668 | 475 | 1430 | 1075 | 775 | 480 | M16 | 550 | 500 |

Рисунок 2 – габаритный и присоединительные размеры горелок для подбора

горелочных плит и распорных деталей.

| № п/п | Наименование горелочного устройства | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | G | H | M | N | Omin | Omax | P |
| 1 | CIB Unigas HP-91 зав. № 0202323 2002 г.в. | 490 | 265 | 320 | M12 | 423 | - | - | 300 |
| 2 | G 9/1-D- ZMD зав. № 5168270 2002 г.в. | 490 | 234 | 320 | M16 | 423 | - | - | 300 |