| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Начальник СЭКУ и ГО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ С.А. Клюсов |  | ___________ С.А. Ерёмов |  |
| «____» _________ 2024 г. |  | «____» _________ 2024 г. |  |

Раздел 5. Техническое задание

на поставку центробежного насоса

    - 1. Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству, к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара, к его безопасности, требования к упаковке, отгрузке

1.1 Наименование и количество поставляемого Товара

Поставка центробежного насоса CL 65-150/4/2.2К (далее – Товар):

| - № | - Наименование продукции | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Насос центробежный CL 65-150/4/2.2К | - шт | - 2 |

1.2. Требования к качеству и безопасности Товара

Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в том числе ГОСТ IEC 60335-2-51-2012, ГОСТ 31839-2012, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002). Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не должна быть ранее 2024 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей.

Товар должен сопровождаться документацией на русском языке на бумажном носителе:

- паспорта качества;

- сертификаты (декларации) соответствия;

- руководства по эксплуатации.

1.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товару, к размерам Товара

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Описание | Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы CL 65-150/4/2.2К с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо с электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соостными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра. |
| ГОСТ | 32601-2022 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Рабочая жидкость | вода |
| Тип ротора | Сухой асинхронный |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 14,7 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч: | 42.6 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 140 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | Серый чугун |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Номинальный диаметр (DN), мм: | 65 |
| Допустимое давление | PN 16 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Напряжение питания | 210..240/380..420 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Масса нетто, кг | 92.5 |

1.4. Требования к упаковке, отгрузке Товара

Упаковка Товара должна соответствовать характеру поставляемого Товара и обеспечить его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении.

Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счет Поставщика.

2. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

2.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком на основании паспорта изделия.

2.2. Поставщик гарантирует:

- качество поставляемого Товара;

- качество материалов и комплектующих изделий.

2.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара, составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

2.4. В случае если в течение гарантийного периода эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

2.5. Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

2.6. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

2.7. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в тридцатидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств.

2.8. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

2.9. Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

3.Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

3.2. Поставка Товара осуществляется в течении 85 (восьмидесяти пяти) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента подписания договора.