| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Начальник СЭКУиГО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ С.А. Клюсов |  | ___________ С.А. Ерёмов |  |
| «____» _________ 2024 г. |  | «____» _________ 2024 г. |  |

Раздел 5.Техническое задание

на поставку котельного оборудования для модернизации котельной установки

2024

- 1. Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству, к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара, к его безопасности, требования к упаковке, отгрузке Товара

Наименование и количество поставляемого Товара

Котельное оборудования для модернизации котельной установки (далее – Товар):

| № | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель | шт | 1 |
| 2 | Расходомер | шт. | 2 |
| 3 | Бобышка под манометр | шт. | 2 |
| 4 | Преобразователь давления | шт. | 2 |
| 5 | Манометр | шт. | 14 |
| 6 | Термометр биметаллический | шт. | 3 |
| 7 | Комплект термопреобразователей | шт. | 1 |
| 8 | Термометр биметаллический | шт. | 1 |
| 9 | Блок питания | шт. | 2 |
| 10 | Стойка настенная СНП200 | шт. | 8 |
| 11 | Реле давления Danfoss | шт. | 2 |
| 12 | Термостат погружной предохранительный | шт. | 2 |
| 13 | Реле температуры | шт. | 2 |
| 14 | Термопреобразователь | шт. | 2 |
| 15 | Датчик температуры высокотемпературный | шт. | 2 |
| 16 | Фильтрующий вентилятор Clims | шт. | 1 |
| 17 | Преобразователь частоты векторный | шт. | 1 |

Требования к качеству Товара

Качество поставляемого Товара должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам. Качество Товара подтверждается паспортами качества и сертификатами соответствия, обязательными для данного вида товаров и оформленными в соответствии с действующим российским законодательством.

Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не должна быть ранее 2023 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей.

Средства измерения (датчики давления и температуры, манометры, термометры показывающие) должны быть поверены не ранее мая 2024 года, что подтверждается свидетельствами о поверке.

Все изделия должны сопровождаться документацией на русском языке на бумажном носителе:

- паспорта качества;

- сертификаты соответствия (для импортных товаров – свидетельства о государственной регистрации);

- руководства по эксплуатации;

- свидетельства о поверке (для средств измерения).

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара

| - 1.3.1.Тепловычислитель |  |
| --- | --- |
| Описание | Это прибор для измерения и регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ Р 51649-2000 |
| Габаритные размеры, мм | 180х194х64 |
| Температура, гр С | -10…..+50 |
| Влажность при 35 гр. С | Не >95% |
| Измерение сигналов тока, соответствующих давлению, мА | 4… 20 |
| Измерение сигналов сопротивления, соответствующих температуре, Ом | 80… 170 |
| Измерение частоты импульсных сигналов, соответствующих расходуГц | 10….1000 |
| Показания давления, МПа | 0 …. 2,5 |
| Показания температуры, °C | - 50 …. +175 |
| Показания разности температур, °C | 0…. 175 |
| Показания объемного [м3/ч] и массового[т/ч] расходов | 0…. 106 |
| - 1.3.2.Расходомер |  |
| Описание | Прибор, измеряющий объёмный расход или массовый расход вещества, то есть количество вещества (объём, масса), проходящее через данное сечение потока. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ТУ 4213-039-15147476-2006 |
| Температура измеряемой среды, °С | 0….. +150 |
| Рабочее давление измеряемой среды | 1,6 МПа |
| Напряжение питания, В | 12/24 |
| Мощность, потребляемая от источника питания, В | Не >5 |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 150 |
| Исполнение | фланцевое |
| - 1.3.3. Бобышка под манометр |  |
| Описание | Полая деталь, имеющая цилиндрическую форму, предназначенная для соединения с основой стенкой трубопровода. Обязательным элементом такого закладного устройства является внутреннее монтажное соединение, используемое для крепления приборов, кранов, пробок для экстренного доступа. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 535-88 |
| Исполнение | Прямая |
| Высота, мм | 40 |
| Крепёжная резьба внутренняя | М20х1,5 |
| Материал | Конструкционная, углеродистая сталь |
| - 1.3.4.Преобразователь давления |  |
| Описание | Измерительный прибор, предназначенный для непрерывного измерения давления различных сред и последующего преобразования измеренного значения в унифицированный выходной сигнал по току или напряжению. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 22520-85 |
| Верхний предел измерения, МПа | 1 |
| Предел допускаемой основной погрешности, % | 1 |
| Выходной сигнал, мА | 4-20 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 65000 |
| - 1.3.5.Манометр |  |
| Описание | Манометр – это прибор, который отвечает за измерение давления жидкостей или газов, содержащихся в закрытых емкостях, обычно ограничивая дисперсию между жидкостью и предельным атмосферным давлением. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 2405–88 |
| Диаметр корпуса,мм | 100 |
| Диапазон показаний давлений, МПа | 1,0 |
| Рабочая температура, °С | - 60….+ 60 |
| Измерительный элемент, стрелочный механизм | медный сплав |
| Резьба присоединения | G1/2" |
| - 1.3.6. Термометр биметаллический |  |
| Описание | Это прибор для измерения температуры, принцип работы которого основан на расширении и сжатии твердых тел. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 4.156—85 |
| Диаметр корпуса, мм | 150 |
| Диапазон показаний температуры, °C | 0…160 |
| Длина погружной части, мм | 100 |
| Резьба присоединения защитной гильзы | G 1/2 |
| Рабочее давление (на гильзе), МПа | 10 |
| Корпус | Коррозионностойкая сталь |
| - 1.3.7.Комплект термопреобразователей |  |
| Описание | Представляет собой устройство для измерения показаний температуры, состоящее из 1-го или 2-х термочувствительных элементов сопротивления, изготовленных из металлической проволоки или пленки, и соединительных проводов в защищенном герметичном корпусе. Устройство данного типа имеет внешние клеммы или провода, обеспечивающие подключение к другим измерительным приборам. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 6651-2009 |
| Материал головки | Полиамид |
| Диапазон измеряемых температур, °С | 0…200 |
| Диапазон измеряемой разности, температур, °С | 0…180 |
| Условное давление, Мпа | 6.3 |
| Диаметр монтажной части, мм | 6 |
| Длина монтажной части, мм | 133 |
| количество термометров, входящих в состав комплекта | 2шт. |
| количество защитных гильз, входящих в состав комплекта | 2шт. |
| - 1.3.8. Термометр биметалл 100мм гильза 46мм |  |
| Описание | Это прибор для измерения температуры, принцип работы которого основан на расширении и сжатии твердых тел. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 4.156—85 |
| Диаметр корпуса, мм | 100 |
| Диапазон показаний температуры, °C | 0…100 |
| Длина погружной части, мм | 46 |
| Резьба присоединения защитной гильзы | G 1/2 |
| Рабочее давление (на гильзе), МПа | 10 |
| Корпус | коррозионностойкая сталь |
| Гильза,мм | 46 |
| - 1.3.9. Блок питания |  |
| Описание | Это устройство предназначенное для питания электромагнитных преобразователей расхода ПРЭМ |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ Р 54364-2011 |
| Номинальный выходной ток, А | 0,5 |
| Выходное напряжение, В | 12,25…13,25 |
| Размах напряжения пульсаций, мВ | 40 |
| Входное напряжение (47…440 Гц), эффективное В | 175…264 |
| Тепловая защита °С | 90 |
| Рабочая температура,°С | -25…+50 |
| 1.3.10. Стойка настенная СНП200 |  |
| Описание | Это система подвесов для металлических лотков предназначены для монтажа металлических лотков (прокатных или проволочных) по элементам здания (потолок, стены, пол). Служит для организации настенного или напольного монтажа кабельной трассы. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 14918-80 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Высота,мм | 30,0 |
| Ширина,мм | 50,0 |
| Длина,мм | 287,0 |
| Толщина металла, мм | 2,0 |
| Покрытие | Горячий цинк |
| Цвет | Серебристый |
| Тип соединения | Винтовое |
| 1.3.11. Реле давления Danfoss |  |
| Описание | Предоставляют собой группу изделий, которые используются как для общепринятого назначения, так и специализированного. Реле давления обеспечивает регулирование, текущий контроль и аварийную сигнализацию при эксплуатации промышленных установок с рабочим давлением до 8 бар. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 19486-74 |
| Диаметр подключения | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
| Класс защиты | IP44 |
| Напряжение сети,В | 380 |
| Рабочая среда | Жидкости, воздух, углекислый газ и др. инертные газы |
| Дифференциал переключения,мбар | 400-1500 |
| Максимальное рабочее давление | 18000 мбар |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40….+60 |
| Диапазон измерения давления,бар | 18 |
| 1.3.12. Термостат погружной предохранительный |  |
| Описание | Это устройство для поддержания постоянной температуры. Поддержание температуры обеспечивается либо за счёт использования терморегуляторов, либо осуществлением фазового перехода. Устанавливается на котлах и бойлерах для автоматического поддержания температуры воды или для аварийного отключения источника нагрева |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 32029-2012 |
| Цвет | Белый |
| Класс защиты (IP) | 40 |
| Питание,В | 250 |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Высота,мм | 87 |
| Ширина,мм | 54 |
| Глубина,мм | 183 |
| Температура предохранения, °C | 110 |
| 1.3.13. Реле температуры |  |
| Описание | Это чувствительный прибор, который управляет работой оборудования при изменении температуры в помещении, где оно установлено. Предназначено для регулирования, текущего контроля и аварийной сигнализации в промышленности. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 14002-74 |
| Капилярная трубка,м | 2 |
| Регулировка температуры | +90…..+150 |
| Передача сигнала | Проводной |
| 1.3.14. Термопреобразователь |  |
| Описание | Это функциональный датчик, который позволяет измерять температуру в разных средах (жидкость, сыпучий материал, пар, газ). Принцип работы термопреобразователя заключается в изменении электрического сопротивления при изменении температуры металла. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 6651-2009 |
| Напряжение питания,В | 7,5…..36 |
| Максимальное сопротивление нагрузки, кОм | 1 |
| Диаметр монтажной части,мм | 5; 6; 8; 10 |
| Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | 0...800 |
| Длина монтажной части,мм | 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 |
| Токовый выходной сигнал,мА | 4...20 |
| 1.3.15. Датчик температуры высокотемпературный |  |
| Описание | Это прибор который применяется в системах, где необходимо измерить температуру дымовых газов или отработанного воздуха, при этом диапазон измеряемых температур колеблется от -35 до +750 °C. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ Р 56940—2016 |
| Диапазон измерения, °C | –35… + 600 опционально –100… + 750 |
| Чувствительный элемент/ выход, мА | 4...20 |
| Тип соединения | Двух- или трёхпроводное подключение |
| Измерительный ток | < 0.6 mA (Pt1000), < 1.0 mA (Pt100) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ, at +20 °C (500 V DC) |
| Электрическое подключение,мм2 | 0,14 - 2,5 |
| Присоединение к системе | с помощью монтажного фланца, нержавеющая сталь V2A (1.4305) (входит в комплект поставки) |
| Допустимая влажность | < 95 %, без конденсата |
| Соединительная головка | Форма B, материал алюминий, цвет белый алюминий (аналог RAL 9006), температура окружающей среды –20 ... + 100 ° C |
| 1.3.16. Фильтрующий вентилятор Clims |  |
| Описание | Это тип моторизованного оборудования для фильтрации воздуха. Используются для охлаждения силового оборудования, обеспечивая защиту от перегрева частотным преобразователям, устройствам плавного пуска |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 34002-2016 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Наличие фильтра | да |
| Расход воздуха | 800 м3/ч |
| Размер выреза, мм | 291х291 |
| Температура эксплуатации, °С | -30...+70 |
| 1.3.17. Преобразователь частоты векторный |  |
| Описание | Электронное устройство для изменения частоты электрического тока (напряжения). Для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24607-88 |
| Питающая сеть | 1×220 В (0,75…2,2 кВт) и 3×380 В (0,75…22 кВт) |
| Выходное напряжение | 3×220 В (0,75…2,2 кВт) и 3×380 В (0,75…22 кВт) |
| Выходная частота, Гц | 0...600 – при скалярном управлении 0...300 – при векторном управлении |
| Перегрузочная способность | 1-фазные ПЧ: 150 % – 20 с, 180 % – 0,5 с 3-фазные ПЧ: 150 % – 60 с, 180 % – 5 с, 200 % – 0,5 с |
| Момент торможения через встроенный тормозной ключ | 20 % без внешнего тормозного резистора 50…100 % с использованием внешнего тормозного резистора |
| Интерфейс | RS-485 |
| Цифровые входы | 4 (сухой контакт) |
| Аналоговые входы | 1 (0/4…20 мА и 0…10 В) |
| Цифровые выходы | 1 релейный (~240 В, 3 А – в AC и ~30 В, 5 А – в DC) 1 транзисторный (="24 В, 50 мА) |
| Аналоговые выходы | 1 (0…10 В, 0/4…20 мА) |
| Диапазон рабочих температур, ºС | 10…+50 при влажности <90 %, при температуре выше 40 – снижение выходных характеристик |
| Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя),м | <100 |

  - Требования к безопасности Товара

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам.

  - Требования к упаковке, отгрузке Товара

Упаковка Товара должна соответствовать характеру поставляемого Товара и обеспечить его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении.

- Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

2.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком на основании паспортов изделий.

2.2.	Поставщик гарантирует:

- качество поставляемого Товара;

- качество материалов и комплектующих изделий.

2.3.	Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки товара и составляет 12 (двенадцать) месяцев. В случае если в паспорте изделия указан гарантийный срок эксплуатации, превышающий 12 месяцев, действительным гарантийным сроком является тот, который указан в паспорте.

2.4.	В случае если в течение гарантийного периода эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

2.5.	Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация продукции, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

2.6.	Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате продукции на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

2.7.	В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в срок не более 30 дней удовлетворить претензию Заказчика в части замены продукции или возврата денежных средств.

2.8.	Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

2.9.	Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. 	Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

3.2.	Поставка всего объёма поставляемого Товара, перечисленного в Техническом задании и Спецификации, осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента подписания Договора.