|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «УТС» ______________ А.В. Лоцманов «_____»_______________2024г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку водогрейного котла

Составил:

Специалист МТО

____________ Ю.С. Ушакова

«_____»_______________2024г.

2024

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку водогрейного котла (далее по тексту – Запрос предложений, закупка):

| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС») Место нахождения и почтовый адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. Адрес электронной почты Заказчика: uts@uts-hm.ru Контактный телефон Заказчика: (3467) 32-69-71. Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки: Начальник отдела снабжения АО «УТС» Корепанов Дмитрий Александрович тел. (3467) 32-69-89. Ответственное лицо по техническим вопросам: Заместитель начальника СЭКУиГО Калетник Вадим Геннадьевич тел. 8-902-814-54-37. |
| --- | --- |
| Особенности участия в закупке Субъектов СМиСП | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки | Поставка водогрейного котла. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с разделе IV «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме и проектом договора раздел V «Проект договора» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Краткое описание предмета закупки: 1. Наименование и количество поставляемого Товара Водогрейный котел (далее – Товар): № п/п; Наименование товара; Ед. изм.; Кол-во. 1; Водогрейный котел Термотехник ТТ 100 – 6500 кВт (или эквивалент); шт.; 1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара Таблица 1. Общие технические характеристики - Водогрейный котел Термотехник ТТ 100 – 6500 (или эквивалент). № п/п; Наименование характеристики, параметра; Технические характеристики. 1; Описание; Представляет собой стальной горизонтальный цилиндрический водогрейный трёхходовой котёл газотрубно-дымогарного типа.. 2; Требования к поставляемому Товару; – Котел должен соответствовать действующим на территории РФ обязательным требованиям государственных стандартов и технических условий, предъявляемым к качеству и безопасности данной продукции; – Котел должен быть изготовлен по рабочим чертежам в соответствии с требованиями РД 10-249-98 и отвечать требованиям «Правилам промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; – Котел должен иметь полностью сварную конструкцию; – Котел должен быть собран в единый блок и оснащен теплоизоляцией; – Котел должен иметь две стальные несущие опоры, приваренные к нижней части корпуса для установки на фундамент.. 3; Назначение; Предназначен для теплоснабжения по закрытой независимой схеме при работе на газовом и дизельном топливе. 4; Тип котла; напольный. 5; Номинальная теплопроизводительность; 6500 кВт. 6; КПД на природном газе на максимальной нагрузке 6500 кВт; не менее 93 %. 7; Расход воды номинальный для ∆t=15°С; 390 м3/ч;. 8; Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя для ∆t=15°С; 9000 Па. 9; Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности; не более 983 Па. 10; Температура уходящих газов,; не более 156 0С. 11; Материал топки котла мощностью 6500 кВт; сталь 09Г2С. 12; Максимальная температура рабочей среды; 115 °С. 13; Максимальное рабочее давление; 0,6 МПа. 14; Рабочая среда; вода системы отопления. 15; Назначенный ресурс; не менее 200 000 часов. 16; Назначенный (расчетный) срок службы; не менее 25 лет. 17; Состав и комплектация; Котел должен включать в себя: - жаровая труба; - дымогарные трубы второго хода - сталь 20 или 09Г2С; - дымогарные трубы третьего хода - сталь 20 или 09Г2С; - первая поворотная камера; - торосферическое днище поворотной камеры; - вторая поворотная камера; - фронтальная дверца котла; - петлевые узлы котла имеют универсальную конструкцию, которая позволят выбрать направление открытия фронтальной дверцы влево и вправо; - футеровка фронтальной дверцы должна быть комбинированной (негорючая каменная вата и огнеупорный бетон; - теплоизоляция - сплошная из минеральных матов не мене 100 мм; - поверхность котла – оцинкованный лист толщиной0,5 мм. Rooftop Matte RAL 7016 (Стальной бархат); - патрубок входа рабочей среды с фланцем DN 250 по ГОСТ 33259-2015; - патрубок выхода рабочей среды с фланцем DN 250 по ГОСТ 33259-2015; - два патрубка аварийной линии для установки предохранительных клапанов с фланцами DN 100 по ГОСТ 33259-2015; - дренажный патрубок котла с фланцем не менее DN 50 – не более DN 80; - дренажный патрубок дымовой коробки (резьба стальная) не менее DN 25 (1") и не более DN 32 (1.1/4"); - патрубок выхода дымовых газов DN 800; - смотровой люк в верхней части котла; - смотровой люк дымовой коробки в задней стенке котла не менее DN 500 и не более DN 600; - смотровой глазок расположен на фронтальной дверце котла; - промежуточная трубная доска, для усиления конструкции, для улучшенного теплообмена и исключения застойных зон. - два смотровых люка со съёмными крышками на болтовом соединении DN 150 по ГОСТ 33259-2015 расположенные в низу корпуса котла, обеспечивающие доступ для обслуживания к наружным поверхностям дымогарных трубок и жаровой трубы; - стальные несущие опоры для установки котла без дополнительного фундамента на ровном, прочном полу; - горелочная плита по размерам существующей горелки (таблица 2, рисунок 1); - комплект для чистки котла (п. 1.2.7.).. Требования к габаритным размерам. 18; Длина котла без горелки; не более 5500 мм. 19; Ширина котла; не более 2400 мм. 20; Высота котла с фланцами; не более 2600 мм. Примечание к таблице 1: - Требования к техническим характеристикам Товара установлены исходя из эксплуатационных условий. 2. Требования к габаритным размерам котлов указаны исходя из необходимости обеспечить возможность их монтажа в помещениях котельных на месте демонтируемых котлов в условиях ограниченного пространства при соблюдении требований СП 89.13330.2016. 1.2.1. Патрубок выхода рабочей среды котла располагается за патрубком входа рабочей среды вдоль верхней образующей котла, относительно передней стенки котла. 1.2.2. Котел укомплектован переходными фланцами, асбестовыми прокладками для каждой стороны переходного фланца (не менее 2 шт. на каждый фланец) и крепежом для присоединения переходного фланца к котлу и горелке. Конструктивное исполнение переходных фланцев обеспечивает возможность монтажа горелок на фронтальных дверцах котла без дополнительных деталей либо через распорную деталь, поставляемую совместно с котлом, таким образом, чтобы установочные размеры горелки (диаметр установочного отверстия, глубина вхождения сопла в горелочную трубу) соответствовали рекомендациям заводов-изготовителей котла и горелки). 1.2.3. Котёл имеет фронтальную дверцу, которая может полностью открываться с установленной горелкой. 1.2.4. Для перемещения котла во время монтажа и погрузочно-разгрузочных работ на корпусе котла предусмотрены подъемные петли, установленные симметрично относительно центра масс котла. 1.2.5. Участки элементов котла, доступные для обслуживающего персонала, покрыты тепловой изоляцией согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388 К (115°С)», утверждённым Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 №205. 1.2.6. Котёл имеет табличку из полированной нержавеющей стали с выполненной рельефным способом маркировкой, содержащей следующие данные: – наименование, товарный знак; – обозначение котла; – номер котла по системе нумерации предприятия-изготовителя; – год изготовления; – номинальную теплопроизводительность в кВт (или МВт или Гкал/ч); – рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см2); – номинальную температуру воды на выходе в °С; – номер технических условий или государственного стандарта. Табличка надёжно прикреплена к корпусу или металлоконструкциям котла и хорошо видна. На табличке поставлено клеймо отдела технического контроля изготовителя. 1.2.7. В комплект для чистки котла входит: – металлический разборный шомпол (держатель для ершика щетки) – 1 шт. – металлический ершик щетка со стальной щетиной и резьбовым наконечником, который подходит по внутреннему диаметру для очистки дымогарных труб – 2 шт. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена составляет: 8 864 266 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: http://www.tektorg.ru/, в соответствии с Регламентом работы ЭТП. |
| Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «28» августа 2024 года в 08:30 (время местное) |
| Место, дата и время открытия доступа к Заявкам | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка. «28» августа 2024 года в 08:30 (время местное) |
| Порядок, место и дата рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов запроса предложений в электронной форме | Рассмотрение и оценка первых частей Заявок: «29» августа 2024 года в 08:30 (время местное) Рассмотрение и оценка вторых частей Заявок: «30» августа 2024 года в 08:30 (время местное) Подведение итогов закупки: «02» сентября 2024 года в 08:30 (время местное) Порядок рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений указан в пункте 27 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку водогрейного котла. Указанные этапы Запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. |
| Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке | Не устанавливается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме электронного документа | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «28» августа 2024 года в 08:30 (время местное). Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – в ЕИС), а также на Электронной торговой площадке ТЭК-Торг по адресу: http://www.tektorg.ru/ (далее – ЭТП). Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС, а также на ЭТП без взимания платы. |
| Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения | Не устанавливается |