Согласовано:                                                                                                                                                   Составил:

Технический директор                                                                                                                          Инженер ПТО

________________ С. А. Клюсов                                                                                 _____________ А. А. Шиянов

«____» ________________ 2024 г.                                                                                «____» _____________ 2024 г.

Техническое задание

Выполнение работ «Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ж/д в квартале 30 (ул. Энгельса, 3)»

Ханты-Мансийск 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

Выполнение работ «Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ж/д в квартале 30 (ул. Энгельса, 3)».

1.1. Требования к качеству работ и к их безопасности.

1.1.1. Выполняемые работы должны соответствовать проектно-сметной документации и  требованиям СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке», СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Правилами благоустройства территории города Ханты-Мансийска, утвержденные решением Думы города Ханты-Мансийска от 2 июня 2014 года № 517 – V РД, ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

1.1.2. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

1.1.3. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, установленные данным техническим заданием.

1.1.4. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком в ходе выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов, обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

1.1.5. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

1.1.6. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

1.1.7. Исполнительную документацию оформить в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и иными применимыми строительными нормами и нормативно-правовыми актами.

1.1.8. По окончанию работ предоставить исполнительную документацию содержащую:

- Общий журнал работ;

- Журнал сварочных работ;

- Акт на разбивку трассы с исполнительной схемой разбивки;

- Исполнительные геодезические съемки плана и продольного профиля сетей (в электронном виде (MapInfo 6,5 (*. tab)) в местной системе координат) и на бумажном носителе с отметкой Геофонда г. Ханты-Мансийска;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акт проверки качества сварных швов;

- Акт промывки трубопровода;

- Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

- Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;

- Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы, изделия и конструкции.

- Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков;

- Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

1.2. Объем и характеристика выполняемых работ, технические характеристики выполняемых работ и применяемых материалов

Ведомость объемов работ:

«Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ж/д в квартале 30 (ул. Энгельса, 3)»

| № п.п. | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Демонтаж ж/б колодцев | м3 | 39,57 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 3 | 3 | Демонтаж фланцев Ду 200 мм | шт | 8,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 4 | 4 | Демонтаж заглушки Ду 200 мм | кг | 90,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Заглушка фланцевая стальная с соединительным выступом Ду 200 мм PN 25-4 шт * 22,5 кг |
| 5 | 5 | Демонтаж фланцев Ду 150 мм | шт | 16,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 6 | 6 | Демонтаж шаровых кранов Ду 200 мм | шт | 2,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 7 | 7 | Демонтаж шаровых кранов Ду 150 мм | шт | 8,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 8 | 8 | демонтаж шаровых кранов Ду 80 мм | шт | 2,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 9 | 9 | Демонтаж шаровых кранов Ду 50 мм и 25 мм | шт | 10,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | краны Ду 50 мм - 8 шт и Ду 25 мм - 2 шт |
| 10 | 10 | Демонтаж отводов 90° Ду 219 мм | шт | 3,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 11 | 11 | Демонтаж отводов 90° Ду 159 мм | шт | 10,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 12 | 12 | Демонтаж тройников Ду 219 х 219 мм и Ду 219 х 159 мм | шт | 10,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Тройники Ду 219 х 219 мм - 2 шт и Ду 219 х 159 мм-8 шт |
| 13 | 13 | Демонтаж труб в колодцах Ду 219 мм | м | 15,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 14 | 14 | Демонтаж труб в колодцах Ду 159 мм | м | 9,10 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 15 | 15 | Демонтаж труб в колодцах Ду 108 мм | м | 3,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 16 | 16 | Демонтаж труб в колодцах Ду 76 мм | м | 0,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
|  | 17 | Демонтаж труб в колодцах Ду 57 мм и Ду 25 мм | м | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба ст. электросварная Ду 57 мм - 0,8 м и Ду 25 мм - 0 2 м |
| 18 | 18 | Демонтаж труб, проложенных подземно Ст. Ду 219 мм в ППУ | м | 209,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 19 | 19 | Демонтаж труб, проложенных подземно Ст. Ду 159 мм в ППУ | м | 154,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 20 | 20 | Демонтаж отводов Ду 219 мм в ППУ | шт | 6,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | отводы 90 град - 2 шт и 45град - 4 шт |
| 21 | 21 | Демонтаж отводов Ду 159 мм в ППУ | шт | 6,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | отводы 45град - 6 шт |
| 22 | 22 | Демонтаж сильфонных компенсаторов Ду 200 мм | шт | 4,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 23 | 23 | Демонтаж сильфонных компенсаторов Ду 150 мм | шт | 2,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 24 | 24 | Демонтаж лотков | м3 | 59,85 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Лоток железобетонный Л 11-8/2 (L=2990 мм) - 35 шт * 0,72 м3 Плита перекрытия лотков Л 11-8/2 (L=2990 мм) - 35 шт * 0,44 м3 Лоток железобетонный Л7-5/2 (L=2990 мм) - 25 шт * 0,53 м3 Плита перекрытия лотков Л7-5/2 (L=2990 мм) - 25 шт * 0,24 м3 |
| 25 | 25 | Демонтаж ж/б неподвижных опор | м3 | 2,68 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 26 | 26 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия фрезами | м2 | 420,60 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 27 | 27 | Демонтаж брусчатки | м2 | 402,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 28 | 28 | Демонтаж щебеночного слоя основания | м3 | 205,65 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 30 | 30 | Демонтаж бордюрного камня |  | 219,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БР 100.30.15 - 84 шт и БР 100.20.8 - 135 шт |
| 31 | 31 | Срезка растительного слоя грунта с погрузкой толщ. 10 см | м3 | 17,60 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 32 | 32 | Демонтаж карусели | кг | 120,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Карусель круглая шестиместная 1 шт |
| 33 | 33 | Демонтаж стальной опоры уличного освещения | шт | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 23 кг |
| 34 | 34 | Демонтаж скамейки | шт | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 14 кг |
| 35 | 35 | Демонтаж цветочной клумбы | шт | 1,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 60 кг |
| 36 | 36 | Демонтаж детского турника | кг | 100,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 1 шт |
| 37 | 37 | Демонтаж отмостки | м3 | 1,660 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 38 | 38 | Погрузка строительного мусора на самосвалы | т | 495,710 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 39 | 39 | Перевозка строительного мусора на расстояние 25 | т | 495,710 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
|  | 227 | Погрузка растительного слоя | т | 31,68 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 40 | 40 | Вывоз растительного слоя | т | 31,68 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 41 | 41 | Погрузка МАФ металлических | кг | 257,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Карусель, опора, скамейка, турник |
| 42 | 42 | Погрузка МАФ железобетонных | кг | 60,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Клумба |
| 43 | 43 | Перевозка МАФ на расстояние 3 км до склада | кг | 317,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
|  | 221 | Погрузка МАФ металлических | кг | 257,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Карусель, опора, скамейка, турник |
|  | 222 | Погрузка МАФ железобетонных | кг | 60,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Клумба |
|  | 223 | Перевозка МАФ на расстояние 3 км до места работ | кг | 317,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 44 | 44 | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы | м3 | 1909,95 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Расчет объема разработки грунта произведен по следующей формуле: V = ( Н глубина котл., м / 6 * ( ( 2 * а котл, м + a1 котл, м ) * b котл, м + ( 2 * a1 котл, м + а котл, м ) * b1 котл, м ) V1= (3,6 / 6* ((2* 6,82 + 12,22 )* 5,88 + (2 *12,22 + 6,82 )* 11,28)=302,8 м3 V2 =(3,9 / 6* ( ( 2* 5,8 + 11,65 )* 5,6 + ( 2* 11,65 + 5,8 )* 11,45 )=301,21 м3 V3=(3,26 / 6* ((2* 2,78 + 6,04)* 2,78 + (2* 6,04 + 2,78)* 6,04)=66,288 м3; V4=(3,48 / 6* (( 2* 2,78 + 6,26 )* 2,78 + (2* 6,26 + 2,78)* 6,26)=74,6 1 м3; V = 302,8 + 301,21 + 66,288 + 74,61 744,91 м3 V колодца (прямоуг.) = а кол, м * b кол, м * h кол, м, V колодца (кругл.) = 3,14 * r^2 * h кол, м; V кол =128,05 м3 V кол1 4,22 * 3,88 * 3,6 =67,33 м3; V кол2 3,8 * 3,6 * 3,9 =53,35 м3 Vкол3=3,14*(1,18/2)^2*3,26 =3,56 м3; Vкол4=3,14*(1,18/2)^2*3,48 =3,8 м3 Vтранш = F1 / 2 + F2 / 2 - m * ( H1 - H2 )^2 / 6 ) * L , Vтранш = 1459,717 м3 Vтранш 1 =7,21 / 2 + 8,35 / 2 -0,5 * ( 2,15 - 2,4 )^2 / 6 ) * 104,5=812,74 м3 Vтранш2 = 11,7 / 2 + 7,76 / 2 -0,5 * ( 3,26 - 2,44 )^2 / 6 ) * 41=396,69 м3 VтраншЗ = 7,85 / 2 +7,32 / 2 -0,5 * ( 2,46 - 2,34 )^2 / 6 ) * 33=250,29 м3 Vлотка = а * b * с, м3, Vл = Vлl + Vл2 + Vл3= 166,63 м3 Vл1=108,262 м3, Vл2=32,34 м3, Vл3=26,03 м3 Vобщ разр=744,91 + 1459,718 = 2204,627 м3 Vз =Vобщ разр - Vкол – Vл =2204,627 - 128,05 - 166,63 =1909,947 м3 Vpaзp=Vз; Vpaзp - объем разраб. грунта Vз - объем o6p. засыпки на уч. |
| 45 | 45 | Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами | м3 | 1871,75 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Песок природный I класс, мелкий |
| 46 | 46 | Засыпка песком вручную траншей и пазух котлованов | м3 | 38,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 'Песок природный I класс, мелкий |
| 47 | 48 | Уплотнение грунта трамбовками | м3 | 1871,75 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 48 | 49 | Вывоз переработанного грунта | т | 3437,90 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 49 | 50 | Устройство щебеночного основания под камеры | м3 | 8,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 5,46 м3 + 2,54 м3, Щебень 20-40 мм |
| 50 | 52 | Устройство бетонного основания под камеры | м3 | 3,800 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 2,34 м3 + 1,46 м3, БСТ В7,5 |
| 51 | 54 | Устройство камер из сборных элементов | м3 | 31,838 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Люк чугунный тип Т - 8 шт, гидроизол ЭПГ, t = 4мм в 2 слоя - (50,6+86,4+46,52+39,8+71,04+36,54 м3) Фунд. плита: БСТ В20 (4,13+3,66 м3) арматура AIII д12мм (371,26 + 252,72 кг), AI д8мм (18,04+12,32 кг) + Стены: ФБС 24-3-6-Т (15+4 шт * 0,406 мЗ), ФБС 9-3-6-Т (26+39 шт * 0,146 мЗ), БСТ В15 (0,75+1,26 мЗ), Плита перекр: БСТ В20 (3,55+2,43 мЗ), кольца KC 7-3 (4шт*0,2 мЗ) арматура AIII д12мм (338,24+239,93 кг), AI д8мм (16,72+10,56 кг) |
| 52 | 68 | Монтаж гильз д = 426 мм и д = 530 мм | кг | 803,72 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст д=426х5,0 мм, L=300 мм - 8 шт * 51,91 кг Труба Ст д=5З0х5,0 мм, L=300 мм - 6 шт * 64,74 кг |
| 53 | 71 | Заделка проходов труб через стенки камер | шт | 14,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 54 | 72 | Устройство лестниц в камерах | кг | 286,88 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 8 шт На лестницу: Уголок 50х50х5 L=2400 мм * 2 шт * 9,05 кг Уголок 50х50х5 L=590 мм * 8 шт * 2,22 кг |
| 55 | 74 | Огрунтовка металлических поверностей | м2 | 54,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 56 | 75 | Устройство песчаного основания под КД | м3 | 0,870 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 57 | 77 | Устройство дренажных колодцев из сборных элементов | м3 | 2,420 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Люк чугунный тип Т - 2 шт, плита днища ПH10 с гидроизоляционными пазами - 2 шт, Кольца ж/б KC 10-9 с гидроизоляционными пазами - 6 шт, KC7-9 с гидроизоляционными пазами - 2 шт, плита перекрытия - 1ПП10- 1 с гидроизоляционными пазами - 2 шт, Кольцо опорное KO-6 с гидроизоляционными пазами - 4 шт, Лесница: швеллер 16 - 3,2 м * 8,32 кг, уголок 50x50x5 - 24,2 м * 3,77 кг, раствор ЦПР M100 - 0,1 м3 |
| 58 | 87 | Монтаж крыши К2 в колодцах | м2 | 0,580 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Крышка люка К2 ТПР 902-09-2284 – 2 шт |
| 59 | 89 | Устройство битумной гидроизоляции | м2 | 28,800 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Битум БН-70/30 |
| 60 | 91 | Монтаж гильз д = 219 мм | кг | 31,67 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст д=219х7,0 мм, L=300 мм - 4 шт * 26,39 кг |
| 61 | 93 | Заделка проходов труб через стенки камер | шт | 4,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 62 | 94 | Устройство песчаного основания под сеть КЗ | м3 | 0,450 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 63 | 96 | Устройство сети КЗ | м | 3,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д =108х4,0 мм |
| 64 | 98 | Устройство первого слоя ОС-51-03 | м2 | 1,40 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 65 | 99 | Устройство второго слоя ОС-51-03 | м2 | 1,40 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 66 | 100 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 0,30 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 67 | 101 | Монтаж фланцев в ТК | шт | 8,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Фланцы ст приварные с соед.выступом нд=200 мм |
| 68 | 103 | Монтаж заглушек | кг | 90,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Заглушки ст приварные с соед.выступом нд=200 мм * 4 шт * 22,5 кг |
| 69 | 105 | Монтаж фланцев в ТК | шт | 16,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Фланцы ст приварные с соед.выступом нд=150 мм |
| 70 | 107 | Монтаж фланцевых шаровых кранов ду=200 мм | шт | 2 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой Ду 200 мм PN 25 GROSS КШСП-СПД20025Р |
| 71 | 109 | Монтаж фланцевых шаровых кранов ду=150 мм | шт | 8 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Краншаровой стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой Ду 150 мм PN 25 GROSS КШСП-СПД15025Р |
| 72 | 111 | Монтаж шаровых кранов под приварку ду=80 мм | шт | 2 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 80 мм PN 25 GROSS КШСП- СПД8025Р |
| 73 | 113 | Монтаж шаровых кранов под приварку ду = 50 мм и ду = 25 мм | шт | 10,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 50 мм PN 40 GROSS КШСП- СПД5040Р - 8 шт Кран шаровой стальной под приварку Ду 25 мм PN 40 GROSS КШСП- СПД2540Р - 2 шт |
| 74 | 116 | Монтаж отводов 90° | шт | 3 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Отводы 90° 219х7 мм |
| 75 | 118 | Монтаж отводов 90° | шт | 10 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Отводы 90° 159х5,0 мм |
| 76 | 120 | Монтаж тройников | шт | 10 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Тройник Ст равнопроходной Ду 219х219 мм - 2 шт и тройник Ст переходной 219х159 мм - 8 шт |
| 77 | 123 | Монтаж стальных вставок д=200 мм в TK | м | 15,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д=219х7,0 мм - 10,2 м + 5,0 м |
| 78 | 125 | Монтаж стальных вставок д=150 мм в TK | м | 9,10 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д— 159х6,0 мм - 5,2 м + 3,9 м |
| 79 | 127 | Монтаж стальных вставок д=80 мм в TK | м | 0,20 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д=76хЗ,5 мм - 0,2 м |
| 80 | 129 | Монтаж стальных вставок д=57 мм и 25 мм | м | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д=57хЗ,5 мм (0,4+0,4 м) и д=25х2,5мм (0,2 м) |
| 81 | 132 | Обработка металлических поверхностей (в т. ч. вставок из ст. труб) эмалью | м2 | 17,09 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Эмаль ПФ- 115 в 2 слоя |
| 82 | 133 | Устройство песчаного основания | м3 | 72,590 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 83 | 135 | Устройство лотков с покрытием битумом на 2 раза | м3 | 59,850 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Лоток ж/б Л11-8/2 (l=2990мм, V=0,72мЗ) бетон B35-35 шт, лоток ж/б Л7- 5/2 (l=2990мм, V=0,5ЗмЗ бетон В35)- 25 шт, плиты перекрытия лотков П11 8/2 (l=2970мм, V=0,44мЗ) бетон В35- 35 шт, плиты перекрытия лотков П7- 5/2 (l=2970мм, V=0,24 мЗ) бетон В35- 25 шт |
| 84 | 140 | Устройство сетей теплоснабжения д=219 мм в лотках | м | 209,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба стальная теплогидроизолированная пенополиуретаном Ст 219х7,0-2ППУ-ПЭ (355) |
| 85 | 141 | Устройство сетей теплоснабжения д=159 мм в лотках | м | 148,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба стальная теплогидроизолированная пенополиуретаном Ст159х5,0-2ППУ-ПЭ (280) |
| 86 | 142 | Устройство сетей теплоснабжения д=159 мм | м | 6,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба стальная теплогидроизолированная пенополиуретаном Ст 159х5,0-2ППУ-ПЭ (280) |
| 87 | 145 | Монтаж отводов 900 и 450 | шт | 6 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Отвод стандартный стальной теплогидроизолированный пенополиуретаном 90 0 Ст 219х7,0-2-ППУ-ПЭ (355) (2 шт) и 45 0 Ст 219х7,0-2-ППУ-ПЭ (355) (4 шт) |
| 88 | 145 | Монтаж отводов 450 | шт | 6 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Отвод стандартный стальной теплогидроизолированный пенополиуретаном 450 Ст 159х5,0-2-ППУ-ПЭ (355) |
|  | 208 | Монтаж труб под краны | м | 0,4 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Труба Ст электросварная прямошовная д=20х2,0 мм - 0,4 м |
|  | 210 | Монтаж кранов | шт | 4 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Кран шаровой стальной под приварку Ду 20 мм PN 40 GROSS КШСП- СПД2040Р |
| 89 | 150 | Изоляция стыков труб Ду 219 мм | стыков | 30,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 219-2 (355) ППУ-ПЭ |
| 90 | 152 | Изоляция стыков труб Ду 159 мм | стыков | 28,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 159-2 (280) ППУ-ПЭ |
| 91 | 154 | Монтаж сильфонных компенсаторов | шт | 4 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППУ.П.СУ.200 (355)-2-280 (320) |
| 92 | 156 | Монтаж сильфонных компенсаторов | шт | 2 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППУ.П.СУ.150 (280)-2-200 (300) |
| 93 | 158 | Испытание трубопроводов Ду 219 мм | м | 209 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 94 | 159 | Испытание трубопроводов Ду 159 мм | м | 154 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 95 | 160 | Устройство щебеночного основания под неподвижные опоры | м3 | 1,680 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 0,28 м3 * 6 шт, Щебень 20-40 мм |
| 96 | 162 | Устройство бетонного основания под неподвижные опоры | м3 | 0,600 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 0,1 м3 * 6 шт, БСТ B7,5 |
| 97 | 164 | Устройство неподвижных опор | м3 | 2,08 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БСТ В20 0,34 м3*4 шт+0,36 м3*2 шт Неподвижная опора тип 2 Ст 219х7,0-З55х20-2-ППУ-ПЭ - 2 * 4 шт Неподвижная опора тип 2 Ст 159x5,0-280x10-2- ППУ-ПЭ - 2 * 2 шт Арматура AIII д12мм (3,18 + 2,43 кг) *4 *6 шт, AI д8мм (5,4 кг) *4 *6 шт |
| 99 | 170 | Планировка территории перед восстановлением благоустройства | м2 | 822,600 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 100 | 171 | Устройство песчаного основания под АБ покрытие | м3 | 42,060 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 101 | 173 | Устройство щебеночного основания под АБ покрытие | м3 | 63,090 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Щебень 20-40 мм |
| 102 | 175 | Устройство бордюрных камней | м | 84,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БР 100.30. 15 - 84 шт * 0,043 м3 |
|  | 203 | Розлив битума под АБ покрытие | т | 0,346595 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БНД 90/130 - 384 м2, расход - 0,3 л/м2. (плотность 1,03 кг/м3) |
| 103 | 177 | Устройство 1-ro слоя АБ покрытия t= 50 мм | м2 | 420,60 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД |
|  | 203 | Розлив битума под АБ покрытие | т | 0,346595 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БНД 90/130 - 384 м2, расход - 0,3 л/м2. (плотность 1,03 кг/м3) |
| 104 | 180 | Устройство 2-ro слоя АБ покрытия t= 80 мм | м2 | 420,60 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД |
| 105 | 183 | Устройство щебеночного основания под брусчатку | м3 | 60,300 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Щебень 20-40 мм |
| 106 | 185 | Устройство бордюрных камней | м | 135,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | БР 100.20.8 - 135 шт * 0,016 м3 |
| 107 | 187 | Устройство тротуаров из брусчатки | м2 | 402,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Плитка бетонная тротуарная "Волна" крашенная, толщ. 80 |
|  | 225 | Перевозка растительного грунта к месту строительства | т | 31,68 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 108 | 190 | Засыпка под газон плодородной почвы | м2 | 176,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 109 | 191 | Устройство газона | м2 | 176,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 110 | 193 | Устройство отмостки | м3 | 1,66 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 111 | 195 | Монтаж карусели | кг | 120,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | Карусель круглая шестиместная 1 шт |
| 112 | 196 | Монтаж стальной опоры уличного освещения | шт | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 113 | 197 | Монтаж скамейки | шт | 1,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 114 | 198 | Монтаж цветочной клумбы | шт | 1,000 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 |  |
| 115 | 199 | Монтаж детского турника | кг | 100,00 | Раздел ПД№9-СМ-Приложение 4 | 1 шт |

Ведомость основных материалов

| ЛСР-02-01-01 "Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ж/д в квартале 30 (ул. Энгельса, 3)" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика или эквивалентность используемого товара (материала) |  | Количество |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п. | Значение показателя, параметра |  |
| 1 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 219x7 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), | 209 м |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 355 |  |
| 2 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 159х5 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), | 154 м |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 159 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 5 |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 280 |  |
| 3 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 219х7 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ТР ТС 032/2013 | 2 шт. |
|  |  | Наружный диаметр стального отвода | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 7 |  |
|  |  | угол гиба | 90° |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб по толщине изоляции зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Наружный диаметр защитной оболочки, мм | 355 |  |
|  |  | Длина плеча отвода, мм | 1000 |  |
| 4 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 219х7 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ТР ТС 032/2013 | 4 шт. |
|  |  | Наружный диаметр стального отвода | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 7 |  |
|  |  | угол гиба | 45° |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб по толщине изоляции зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Наружный диаметр защитной оболочки, мм | 355 |  |
|  |  | Длина плеча отвода, мм | 1000 |  |
| 5 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке DN 159х5 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ТР ТС 032/2013 | 6 шт. |
|  |  | Наружный диаметр стального отвода | 159 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной, мм | 5 |  |
|  |  | угол гиба | 45° |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип изолированных труб по толщине изоляции зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Наружный диаметр защитной оболочки, мм | 355 |  |
|  |  | Длина плеча отвода, мм | 1000 |  |
| 6 | Комплект изоляции стыков DN 219/355 ППУ-ПЭ | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24) | 30 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы | 219 |  |
|  |  | Наружный диаметр оболочки | 355 |  |
|  |  | Длина муфты, мм | не ˂ 500 |  |
|  |  | муфта неразъёмная полиэтиленовая термоусаживаемая | 355 |  |
|  |  | Пенопакет монтажный или в 2-х бутылках (система компонентов пенополиуретана "А" и "Б", где "А"-полиол, а "Б"-изиционат) | 1 шт. |  |
|  |  | Лента клеевая адгезивная ЛКА (термоклей) | 2 шт. |  |
|  |  | Лента термоусаживаемая | 2 шт. |  |
|  |  | Замковая пластина | 2 шт. |  |
|  |  | Пробка для стравливания воздуха (дренажная пробка) | 2 шт. |  |
|  |  | Пробка коническая ПЭ 25 мм (герметизирующая пробка) | 2 шт. |  |
| 7 | Комплект изоляции стыков DN 159/280 ППУ-ПЭ | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24) | 28 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы | 159 |  |
|  |  | Наружный диаметр оболочки | 280 |  |
|  |  | Длина муфты, мм | не ˂ 500 |  |
|  |  | муфта неразъёмная полиэтиленовая термоусаживаемая | 280 |  |
|  |  | Пенопакет монтажный или в 2-х бутылках (система компонентов пенополиуретана "А" и "Б", где "А"-полиол, а "Б"-изиционат) | 1 шт. |  |
|  |  | Лента клеевая адгезивная ЛКА (термоклей) | 2 шт. |  |
|  |  | Лента термоусаживаемая | 2 шт. |  |
|  |  | Замковая пластина | 2 шт. |  |
|  |  | Пробка для стравливания воздуха (дренажная пробка) | 2 шт. |  |
|  |  | Пробка коническая ПЭ 25 мм (герметизирующая пробка) | 2 шт. |  |
| 8 | Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППУ.П.СУ.200 (355)-2-280 (320) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 32935-2014 ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24) | 4 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали для патрубков изделия | 09Г2С |  |
|  |  | Тип трубы соединительных патрубков | Бесшовная |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Внешний диаметр изолированных присоединительных патрубков в полиэтиленовой оболочке, мм | 355 |  |
|  |  | PN трубопровода кгс/см2 | 25 |  |
|  |  | Количество сильфонов | 2 |  |
|  |  | Осевой ход, мм | +/- 160 |  |
|  |  | Максимальный ход (компенсирующая способность), мм | 320 |  |
|  |  | Тип гидроизоляции изделий | Сальниковый узел |  |
| 9 | Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППУ.П.СУ.150 (280)-2-200 (300) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 32935-2014 ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24) | 2 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали для патрубков изделия | 09Г2С |  |
|  |  | Тип трубы соединительных патрубков | Бесшовная (в соответствии гост прямошовная) |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Внешний диаметр изолированных присоединительных патрубков в полиэтиленовой оболочке, мм | 355 |  |
|  |  | PN трубопровода кгс/см2 | 25 |  |
|  |  | Количество сильфонов | 2 |  |
|  |  | Осевой ход, мм | +/- 160 |  |
|  |  | Максимальный ход (компенсирующая способность), мм | 320 |  |
|  |  | Тип гидроизоляции изделий | Сальниковый узел |  |
| 10 | Неподвижная опора тип 2 Ст.159x5,0-280x10-2- ППУ-ПЭ-2 СПК.ТР.16.00 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 4 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 159 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы, мм | 5 |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип трубы | бесшовная |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 280 |  |
|  |  | Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм |  |  |
|  |  | Количество опорных фланцев, шт | 2 |  |
|  |  | Диаметр опорного фланца, мм | 520 |  |
|  |  | Толщина опорного фланца неподвижной опоры, мм | 20 |  |
|  |  | Длина неподвижной опоры, мм |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка, тс | 20 |  |
| 11 | Неподвижная опора тип 2 Ст 219х7,0-З55х20-2-ППУ-ПЭ СПК.ТР.16.00 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 8 шт. |
|  |  | Наружный диаметр трубы стальной, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки стальной трубы, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
|  |  | Тип трубы | бесшовная |  |
|  |  | Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
|  |  | Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 355 |  |
|  |  | Количество опорных фланцев, шт | 2 |  |
|  |  | Диаметр опорного фланца, мм | 440 |  |
|  |  | Максимальная нагрузка, тс | 10 |  |
| 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 0,4 м |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 20 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 2 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
| 13 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 0,2 м |
|  |  | Наружный диаметр | 25 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 2,5 |  |
|  |  | Тип сечения | круглая |  |
|  |  | материал | Нержавеющая сталь |  |
|  |  | Марка стали | 08Х18Н10 |  |
| 14 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 0,8 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 57 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 3,5 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К 38 |  |
| 15 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 0,2 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 76 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 3,5мм |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К 38 |  |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 3 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 108 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 4 |  |
|  |  | Марка стали | БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс |  |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 9,1 м |
|  |  | Наружный диаметр | 159 мм |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Толщина стенки | 6 мм |  |
|  |  | Класс прочности | К 38 |  |
| 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 16,4 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 219 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 7 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К38 |  |
| 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 1,8 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 426 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 5 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К38 |  |
| 20 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 10704-91 | 2,4 м |
|  |  | Наружный диамтр, мм | 530 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 5 |  |
|  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  | Класс прочности | К38 |  |
| 21 | Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 200 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 34785-2021 | 4 шт. |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 200 |  |
|  |  | Наружный диаметр | 335мм |  |
|  |  | Номинальное давление | 25 бар |  |
|  |  | Материал корпуса | Сталь 20 |  |
|  |  | Материал покрытия | Без покрытия |  |
| 22 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм | Соответствие стандарту | ГОСТ 33259-2015 | 16 шт. |
|  |  | Внутренний диаметр мм. | 150 |  |
|  |  | Наружный диаметр мм. | 280 |  |
|  |  | Толщина мм. | не ˂ 15 |  |
|  |  | Давление номинальное | 2,5 МПа |  |
|  |  | Тип по ГОСТ 33259-2015 | 11 – приварной встык |  |
|  |  | Ряд по ГОСТ 33259-2015 | 1 |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 33259-2015 | В - с соединительным выступом |  |
|  |  | Температура рабочей среды | - 70°С …. + 300°С |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |
|  |  | Соединение фланцев между собой | осуществляется при помощи стальных болтов и гаек |  |
|  |  | Количество крепежных отверстий | 12 |  |
|  |  | Сталь | 20 |  |
| 23 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм | Соответствие стандарту | ГОСТ 33259-2015 | 8 шт. |
|  |  | Внутренний диаметр мм. | 200 |  |
|  |  | Наружный диаметр мм. | 335 |  |
|  |  | Давление номинальное | 2,5 МПа |  |
|  |  | Тип по ГОСТ 33259-2015 | 01 - плоский |  |
|  |  | Ряд по ГОСТ 33259-2015 | 1 |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 33259-2015 | В - с соединительным выступом |  |
|  |  | Температура рабочей среды | - 70°С …. + 300°С |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |
|  |  | Соединение фланцев между собой | осуществляется при помощи стальных болтов и гаек |  |
|  |  | Количество крепежных отверстий | 12 |  |
|  |  | Материал | кованая сталь |  |
| 24 | Отвод стальной крутоизогнутый DN 159 мм, толщина стенки 5 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) ГОСТ 17380-2001 | 10 шт |
|  |  | Давление РN (Py): | 16 МПа. |  |
|  |  | Радиус кривизны | R=1,5 Ду |  |
|  |  | Внешний диаметр по торцам | 159 мм. |  |
|  |  | Внутренний диаметр по торцам | Не ˃ 150 мм. |  |
|  |  | Толщина стенки | Не ˂ 5,0 мм. |  |
|  |  | Температура среды | - 70°С …. +450°С |  |
|  |  | Номинальное (условное) давление | 40 кгс/см2 |  |
|  |  | Радиус изгиба | R = 1,5DN |  |
|  |  | Тип отвода | крутоизогнутый 3D |  |
|  |  | Тип конструкции (присоединение) | бесшовный приварной |  |
|  |  | Исполнение | 2 |  |
|  |  | Угол изгиба град. | 900 |  |
|  |  | Материал | Сталь ст.20 |  |
| 25 | Отвод стальной крутоизогнутый DN 219 мм, толщина стенки 7 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) ГОСТ 17380-2001 | 3 шт. |
|  |  | Давление РN (Py): | 16 МПа. |  |
|  |  | Внешний диаметр по торцам | 219 мм. |  |
|  |  | Внутренний диаметр по торцам | Не ˃ 200 мм. |  |
|  |  | Толщина стенки | Не ˂ 7,0 мм. |  |
|  |  | Температура среды | - 70°С …. +450°С |  |
|  |  | Радиус изгиба | R = 1,5DN |  |
|  |  | Тип отвода | крутоизогнутый 3D |  |
|  |  | Тип конструкции (присоединение) | бесшовный приварной |  |
|  |  | Исполнение | 2 |  |
|  |  | Угол изгиба град. | 900 |  |
|  |  | Материал | Сталь ст.20 |  |
| 26 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной DN 219 мм, толщина стенки 8 мм | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17376-2001 | 2 шт. |
|  |  | Исполнение | 2 по ГОСТ 17376-2001 |  |
|  |  | Номинальное давление | 16 МПа |  |
|  |  | Номинальный диаметр | 200мм |  |
|  |  | Наружный диаметр | 219мм |  |
|  |  | Толщина стенки | 8,0мм |  |
|  |  | материал | Сталь 20 |  |
| 27 | Лоток железобетонный Л11-8/2 | Серия | 3.006.1-2.87 выпуск 1 | 35 шт. |
|  |  | Длина, мм | 2990 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1480 |  |
|  |  | Высота, мм | 700 |  |
|  |  | Марка бетона | В35 |  |
| 28 | Лоток железобетонный Л7-5/2 | Серия | 3.006.1-2.87 выпуск 1 | 25 шт. |
|  |  | Длина, мм | 2990 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1160 |  |
|  |  | Высота , мм | 680 |  |
|  |  | Марка бетона | В35 |  |
| 29 | Плита перекрытия лотков П11-8 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 35 шт. |
|  |  | Серия | 3.006.1-2.87 выпуск 2 |  |
|  |  | Длина, мм | 2990 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1480 |  |
|  |  | Высота , мм | 100 |  |
|  |  | Марка бетона | В35 |  |
| 30 | Плита перекрытия лотков П7-5 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 25 шт. |
|  |  | Серия | 3.006.1-2.87 выпуск 2 |  |
|  |  | Длина, мм | 2990 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1160 |  |
|  |  | Высота , мм | 70 |  |
|  |  | Марка бетона | В35 |  |
| 31 | Кольцо стеновое железобетонное с гидроизоляционными пазами КС 10.9 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 6 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 890 |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 1000 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 1160 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 80 |  |
|  |  | Класс бетона | В15 |  |
| 32 | Кольцо стеновое железобетонное с гидроизоляционными пазами КС 7.9 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 2 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 890 |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 700 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 840 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 70 |  |
|  |  | Класс бетона | В15 |  |
| 33 | Кольцо опорное железобетонное с гидроизоляционными пазами КО6 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 4 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 70 |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 580 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 840 |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 70 |  |
| 34 | Плита днища с гидроизоляционными пазами ПН-10 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 2 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 1500 |  |
|  |  | Класс бетона | В 22,5 |  |
| 36 | Плита перекрытия с гидроизоляционными пазами 1ПП10 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8020-2016 | 2 шт. |
|  |  | Серия | 3.900.1.14 выпуск 1 |  |
|  |  | Высота, мм | 150 (140) |  |
|  |  | Диаметр внутренний, мм | 700 |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 1160 |  |
| 35 | Фундаментный блок ФБС 24-3-6-Т | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 13579-2018 | 17 шт |
|  |  | Длина, мм | 2380 |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |
|  |  | Высота, мм | 580 |  |
|  |  | Класс бетона | В 7,5 |  |
| 36 | Фундаментный блок ФБС 9-3-6-Т | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 13579-2018 | 71 шт. |
|  |  | Длина, мм | 800 |  |
|  |  | Ширина, мм | 300 |  |
|  |  | Высота, мм | 580 |  |
|  |  | Класс бетона | В 7,5 |  |
| 37 | Люк чугунный круглый | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 3634-2019 | 10 шт |
|  |  | Тип люка | Т |  |
|  |  | Диаметр внешний, мм | 700 |  |
|  |  | Диаметр лаза, мм | 600 |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, кН | 250 |  |
|  |  | Назначение | Для смотровых колодцев |  |
|  |  | Материал | чугун |  |
| 38 | Краны шаровые под приварку GROSS КШСП-СПД20025Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 2 шт |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 200мм |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 25 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 39 | Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой GROSS КШСП-СПД15025Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 8 шт |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 150мм |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 25 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 40 | Кран шаровой стальной под приварку GROSS КШСП-СПД8025Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 2 шт. |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 80мм |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 25 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 41 | Кран шаровой стальной под приварку GROSS КШСП-СПД5040Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 8шт |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 50мм |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 40 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 42 | Кран шаровой стальной под приварку GROSS КШСП-СПД2540Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 2 шт. |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 25 |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 40 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 43 | Краны шаровые под приварку GROSS КШСП-СПД2040Р (или эквивалент) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21345-2005 | 4 шт. |
|  |  | Номинальный диаметр, DN | 20 |  |
|  |  | Тип продукта | Кран шаровой |  |
|  |  | Тип прохода | Неполный проход (стандартнопроходной) |  |
|  |  | Присоединение | Приварное |  |
|  |  | Управление | Ручное |  |
|  |  | Номинальное давление, PN | 40 |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь 20 |  |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
|  |  | Температура рабочей среды, °С | -40…200 |  |
| 44 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 28013—98 | 0,2444314т |
|  |  | размягчения, не ниже | 43 |  |
|  |  | хрупкости, не выше | -17 |  |
|  |  | Индекс пенетрации | −1,0 ….. +1,0 |  |
|  |  | вспышки, не ниже | 230 |  |
| 45 | Щебень из природного камня | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8267-93 | 133,07 м3 |
|  |  | Тип горной породы (тип щебня) | Осадочная или метаморфическая или изверженная порода |  |
|  |  | Фракция, мм | 20-40 |  |
|  |  | Марка по дробимости | 800 |  |
|  |  | Группа щебня | 2 |  |
|  |  | Содержание зерен слабых пород, в % по массе | 10 |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | F100 или F 150 или F200 |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, в % по массе | не > 1 |  |
|  |  | Содержание глины в комках, в % по массе | не > 0,25 |  |
|  |  | Потеря массы при распаде, %, | не > 5 |  |
| 46 | Эмаль ПФ-115 | Соответствие стандарту | ГОСТ 6465-76 | 0,0015381 т |
|  |  | Цвет | серый |  |
|  |  | температура эксплуатации покрытия | –50 … +60°С |  |
|  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0 ± 0,5) °С, % | Не ˃ 20 |  |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | Не ˂ 60-66 |  |
|  |  | Степень перетира, мкм | Не ˃ 25 |  |
|  |  | Время высыхания при температуре (20+/-2)°С до степени 3, ч | Не ˃ 24 |  |
|  |  | Эластичность покрытия при изгибе, мм | Не ˃ 1 |  |
|  |  | Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см | Не ˂ 40 |  |
|  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору тип М-3 усл.ед. | Не ˂ 0,10 |  |
|  |  | Адгезия покрытия, баллы | Не ˃ 1 |  |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре 20С | Не ˂ 24 |  |
| 47 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 4,476 м3 |
|  |  | Плотность | 2,37-2,4 т/м3 |  |
|  |  | нагрузка | 98 кг/см3 |  |
|  |  | Морозостойкость | F 50-100 |  |
|  |  | водонепроницаемость | W2-4 |  |
|  |  | Коэффициент жесткости | Ж2-Ж4 |  |
|  |  | Прочность, МПа | 25,69 |  |
|  |  | Класс бетона | В7,5 |  |
| 48 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 2,01 м3 |
|  |  | Марка бетона по прочности | М 250 |  |
|  |  | Средняя прочность класса, кг/см2. | 261,94 |  |
|  |  | Класс бетона | В 20 |  |
|  |  | Прочность, МПа | 25,69 |  |
| 49 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 17, 5432 м3 |
|  |  | Марка бетона по прочности | М 250 |  |
|  |  | Средняя прочность класса, кг/см2. | 261,94 |  |
|  |  | Класс бетона | В 20 |  |
|  |  | Прочность, МПа | 25,69 |  |
|  |  | Уровень подвижности | П2-П4 |  |
|  |  | Морозостойкость | F 100-200 |  |
|  |  | Уровень водонепроницаемости | W2-W8 Ж1-Ж4 |  |
|  |  | Коэффициент жесткости |  |  |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 2300 |  |
| 50 | Смеси сухие цементные кладочные, класс В15 (М200) | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 28013-98 | 21,7683т |
|  |  | Морозостойкость | F50 |  |
|  |  | Прочность при сжатии | 20МПа |  |
|  |  | Расход при толщине слоя 10мм, кг/м2 | 20 |  |
|  |  | Температурные условия при нанесении | +5 +30 |  |
|  |  | Температурные условия при эксплуатации | -50 +70 |  |
|  |  | Цвет | Серый |  |
|  |  | Водоудерживающая способность в % | Не < 92 |  |
| 51 | Камень бортовой дорожный | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 6665-91 | 84 шт. |
|  |  | Длина, мм | 1000 |  |
|  |  | Ширина, мм | 150 |  |
|  |  | Высота, мм | 300 |  |
|  |  | Марка бетона | В30 (М 400) |  |
| 52 | Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 49,786422 т |
|  |  | Вид минеральной составляющей | Щебеночная или гравийная |  |
|  |  | Вид в зависимости от величины остаточной пористости | плотные |  |
|  |  | Наибольший размер минеральных зерен | 16 мм |  |
|  |  | Содержание воздушных пустот,% | 3,0 ….. 8,0 |  |
|  |  | Предельная деформация растяжения | Не < 0,0030 |  |
|  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Не < 4 |  |
|  |  | марка | 1 |  |
|  |  | Коэффициент водостойкости | Не <0,80 |  |
|  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении | Не < 0,85 |  |
| 53 | Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 9128-2013 | 80,767818 т |
|  |  | Вид минеральной составляющей | Щебеночная или гравийная |  |
|  |  | Вид в зависимости от величины остаточной пористости | плотные |  |
|  |  | Наибольший размер минеральных зерен | 16 мм |  |
|  |  | Содержание воздушных пустот,% | 3,0 …. 8,0 |  |
|  |  | Предельная деформация растяжения | Не < 0,0030 |  |
|  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Не < 4 |  |
|  |  | марка | 1 |  |
|  |  | Коэффициент водостойкости | Не <0,80 |  |
|  |  | Водостойкость при длительном водонасыщении | Не < 0,85 |  |
| 54 | Плитка бетонная тротуарная "Волна" крашенная. | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17608-2017 . | 410,04м2 |
|  |  | Тип плит | Волна |  |
|  |  | Марка | 1П.5 или 1П.6 или 1П.7 или 1П.10 |  |
|  |  | Длина, мм | Не ˂ 240 не ˃ 375 |  |
|  |  | Ширина d, мм | Не ˂ 120 не ˃ 250 |  |
|  |  | Толщина h плит, мм | 80 |  |
| 55 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ Р 52325-2005 | 3,52кг |
|  |  | Состав | Райграс 45%, овсяница луговая 15%, овсяница красная 10%, тимофеевка 25%, мятлик 5% |  |
|  |  | упаковка | Бумажный мешок |  |
|  |  | вес | 10 кг |  |
| 56 | Камень бортовой вибропрессованный тротуарный | Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 6665-91 | 36 шт. |
|  |  | Длина, мм | 1000 |  |
|  |  | Ширина, мм | 80 |  |
|  |  | Высота, мм | 1 |  |
|  |  | Марка бетона | В30 (М 400) |  |
| 57 | Песок природный для строительных работ | Соответствие стандарту | ГОСТ 8736-2014 | 2025,917 м3 |
|  |  | Класс песка | I |  |
|  |  | Группа песка | мелкий или средний |  |
|  |  | Модуль крупности, Мк | не < 1,5 не > 2,5 |  |
|  |  | Полный остаток на сите N 063, в процентах по массе | не < 10 , не > 45 |  |
|  |  | Содержание зерен крупностью св. 10 мм, в процентах по массе | не > 5 |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, в процентах по массе | не > 5 |  |

2. Требования к гарантийному сроку

2.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные работы сроком не менее 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы КС-2. Гарантия осуществляется путём безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного договором. Гарантия распространяется на весь объем выполняемых работ.

3. Место, условия и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ:

- на сетях теплоснабжения по ул. Энгельса, 3   г. Ханты-Мансийск;

3.2. Срок выполнения работ: не более 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора (с правом досрочного выполнения работ).

Приложение к Техническому заданию:

Приложение № 1 «Сводный сметный расчет стоимости строительства»;

Приложение № 2 «Локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01»;

Приложение № 3 «Рабочая документация шифр СТП-001-2024-ТС».