| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Инженер ПТО |
| --- | --- | --- |
| ____________ С.А. Клюсов |  | __________А. А. Шиянов |
| «____» ___________ 2023 г. |  | «____» ___________ 2023 г. |

Раздел IV. Техническое задание

на поставку комбинированных горелок

- Описание предмета закупки

Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству и безопасности Товара, требования к техническим характеристикам, к размерам Товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к упаковке, отгрузке Товара

Наименование и количество поставляемого Товара

Комбинированные горелки (далее – Товар):

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горелка комбинированная CIB Unigas HR91A MG.MD.S.RU.A.8.50.EA (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 2 | Горелка комбинированная CIB Unigas HR520A MG.MD.S.RU.A.8.65.EA (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 3 | Горелка комбинированная CIB Unigas HR525A MG-.MD.S.RU.A.8.80.EA (или эквивалент) | шт. | 1 |

Требования к качеству, безопасности Товара и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара

Поставляемый Товар исправный, новый, не бывший в эксплуатации. Отверстия штуцеров арматуры, фланцы горелки защищены от попадания влаги и грязи заглушками.

Качество Товара соответствует требованиям ГОСТ EN 676-2016. Безопасность Товара соответствует требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011. Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

Товар не имеет дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не ранее 2023 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей и заводскими табличками горелок. Дата изготовления (производства) каждой составной детали горелки не ранее 2023 года, что подтверждается заводской маркировкой деталей. Программируемый модуль AZL для настройки и управления менеджером горения имеет последнюю русифицированную версию прошивки и программно совместим с менеджером горения.

Товар сопровождается документацией на русском языке на бумажном носителе:

- оригиналами паспортов заводов-изготовителей горелок с отметками отдела технического контроля о пригодности к эксплуатации;

- паспортами качества изделий, не входящих в заводской комплект поставки;

- сертификатами (или декларациями) соответствия или их заверенными копиями;

- инструкциями по монтажу и эксплуатации.

  - Требования к техническим характеристикам, к размерам Товара

Требования к техническим характеристикам установлены исходя из эксплуатационных условий, требования к габаритным размерам - исходя из необходимости монтажа горелок в помещении котельной на месте демонтируемых горелок в условиях ограниченного пространства при соблюдении требований СП 89.13330 «СНиП II-35-76 Котельные установки».

Таблица 1 Технические характеристики

| Наименование характеристики, параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Горелка комбинированная CIB Unigas HR91A MG.MD.S.RU.A.8.50.EA (или эквивалент) |  |
| Описание | Автоматическая комбинированная газо-дизельная, моноблочная горелка со встроенным вентилятором. Горелочное устройство в состоянии сжигать по отдельности газ и дизельное топливо, благодаря специальной головке сгорания, положение которой может быть изменено, с последующим изменением геометрической формы пламени и достижением эффективного горения с использованием обоих типов топлива. Горелка должна быть оснащена менеджером горения с интерфейсом потребителя, автоматикой безопасности, предусмотренной ГОСТ EN 676-2016, системами автоматического регулирования подачи газа, жидкого топлива и воздуха на горение. |
| Назначение | Предназначена для монтажа на водогрейном котле LOOS UT-L-18 2500 кВт для обеспечения устойчивого горения топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы |
| Требования к качеству | ГОСТ EN 676-2016; |
| Требования к безопасности | ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ГОСТ 12.2.003-91 |
| Максимальная мощность | не мене 2670 кВт |
| Минимальная мощность | не более 480 кВт |
| Топливо | природный газ по ГОСТ 5542-2014; дизтопливо – вязкость 2 – 7,4 сСт при 40°C, плотность 840 кг/м3 |
| Тип регулирования | модулируемое |
| Управление | электронное |
| Страна назначения | Россия |
| Рабочее давление газа | не менее 200 мбар |
| Наличие инвертера | без инвертера |
| Тип электронного управления | - цифровой менеджер горения с программируемым модулем для настройки и управления модулем |
| Состав комплекта поставки | - горелка установлена на специальную раму-подставку в целях удобства ее перемещения с помощью электрокары с вилочным захватом; - горелка с газовой рампой; - уплотнение или шнур из керамического волокна для использования между горелкой и котлом; - пакет с документацией; - жидкотопливные шланги; - распорная деталь для монтажа на котле (при необходимости) |
| Состав газовой рампы | - два автоматических предохранительных отсечных клапана (или двойной электромагнитный клапан с блоком контроля герметичности); - реле давления воздуха; - реле минимального давления газа; - газовый фильтр; - муфта антивибрационная DN 50; - кран шаровой DN 50; - труба, отводы, присоединительные фланцы (с крепежом и прокладками) - датчик температуры воды |
| Номинальный диаметр газовой рампы | DN 50 |
| Электрическое питание | ~380 В 50 Гц (или ~ 400 В 50 Гц) |
| Электрическая мощность двигателя вентилятора | 4 кВт |
| Электрическая мощность двигателя насоса | 1,1 кВт |
| Минимальное значение диапазона рабочих температур | не более +1 °С |
| Максимальное значение диапазона рабочих температур | не менее +40 °С |
| Длина выступающей части корпуса горелки с распорной деталью | не более 1500 мм |
| Класс защиты IP | не менее 40 |
| Количество горелок | 1 |
| 2. Горелка комбинированная CIB Unigas HR520A MG.MD.S.RU.A.8.65.EA (или эквивалент) |  |
| Описание | Автоматическая комбинированная газо-дизельная, моноблочная горелка со встроенным вентилятором. Горелочное устройство в состоянии сжигать по отдельности газ и дизельное топливо, благодаря специальной головке сгорания, положение которой может быть изменено, с последующим изменением геометрической формы пламени и достижением эффективного горения с использованием обоих типов топлива. Горелка должна быть оснащена менеджером горения с интерфейсом потребителя, автоматикой безопасности, предусмотренной ГОСТ EN 676-2016, системами автоматического регулирования подачи газа, жидкого топлива и воздуха на горение. |
| Назначение | Ппредназначена для монтажа на водогрейном котле КВСА-5 «Октан» для обеспечения устойчивого горения топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы |
| Требования к качеству | ГОСТ EN 676-2016; |
| Требования к безопасности | ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ГОСТ 12.2.003-91 |
| Максимальная мощность | не менее 6400 кВт |
| Минимальная мощность | не более 1000 кВт |
| Топливо | природный газ по ГОСТ 5542-2014; дизтопливо – вязкость 2 – 7,4 сСт при 40°C, плотность 840 кг/м3 |
| Тип регулирования | модулируемое |
| Управление | электронное |
| Сопло | стандартное |
| Страна назначения | Россия |
| Номинальный диаметр газовой рампы | DN 65 |
| Рабочее давление газа | не мене 300 мбар |
| Наличие инвертера | без инвертера |
| Тип электронного управления | - цифровой менеджер горения с программируемым модулем для настройки и управления модулем |
| Состав газовой рампы | - два автоматических предохранительных отсечных клапана (или двойной электромагнитный клапан с блоком контроля герметичности); - реле давления воздуха; - реле минимального давления газа; - газовый фильтр; - муфта антивибрационная DN 65; - кран шаровой DN 65; - труба, отводы, присоединительные фланцы (с крепежом и прокладками) - датчик температуры воды |
| Состав комплекта поставки | - горелка установлена на специальную раму-подставку в целях удобства ее перемещения с помощью электрокары с вилочным захватом; - горелка с газовой рампой; - уплотнение или шнур из керамического волокна для использования между горелкой и котлом; - пакет с документацией; - жидкотопливные шланги; - распорная деталь для монтажа на котле (при необходимости) |
| Электрическое питание | ~ 380 В 50 Гц (или ~ 400 В 50 Гц) |
| Электрическая мощность двигателя вентилятора | 15,0 кВт |
| Электрическая мощность двигателя насоса | 1,5 кВт |
| Минимальное значение диапазона рабочих температур | не более +1 °С |
| Максимальное значение диапазона рабочих температур | не менее +40 °С |
| Класс защиты IP | не менее 40 |
| Длина выступающей части корпуса горелки с распорной деталью | не более 1500 мм |
| Количество горелок | 1 |
| 3. Горелка комбинированная CIB Unigas HR525A MG-.MD.S.RU.A.8.80.EA (или эквивалент) |  |
| Описание | Автоматическая комбинированная газо-дизельная, моноблочная горелка со встроенным вентилятором. Горелочное устройство в состоянии сжигать по отдельности газ и дизельное топливо, благодаря специальной головке сгорания, положение которой может быть изменено, с последующим изменением геометрической формы пламени и достижением эффективного горения с использованием обоих типов топлива. Горелка должна быть оснащена менеджером горения с интерфейсом потребителя, автоматикой безопасности, предусмотренной ГОСТ EN 676-2016, системами автоматического регулирования подачи газа, жидкого топлива и воздуха на горение. |
| Назначение | Предназначена для монтажа на водогрейном котле Термотехник ТТ100-6500 кВт для обеспечения устойчивого горения топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы |
| Требования к качеству | ГОСТ EN 676-2016; |
| Требования к безопасности | ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ГОСТ 12.2.003-91 |
| Максимальная мощность | 8000 кВт |
| Минимальная мощность | 2000 кВт |
| Топливо | природный газ по ГОСТ 5542-2014; дизельное топливо дизтопливо – вязкость 2 – 7,4 сСт при 40°C, плотность 840 кг/м3 |
| Тип регулирования | модулируемое |
| Управление | электронное |
| Сопло | стандартное |
| Страна назначения | Россия |
| Комплектация блока клапанов | 2 клапана + реле макс. давления газа + блок контроля герметичности |
| Номинальный диаметр газовой рампы | DN 80 |
| Рабочее давление газа | не менее 300 мбар |
| Наличие инвертера | без инвертера |
| Тип электронного управления | - цифровой менеджер горения с программируемым модулем для настройки и управления модулем |
| Состав газовой рампы | - два автоматических предохранительных отсечных клапана (или двойной электромагнитный клапан с блоком контроля герметичности); - реле давления воздуха; - реле минимального давления газа; - газовый фильтр; - муфта антивибрационная DN 80; - кран шаровой DN 80; - труба, отводы, присоединительные фланцы (с крепежом и прокладками) - датчик температуры воды |
| Состав комплекта поставки | - горелка установлена на специальную раму-подставку в целях удобства ее перемещения с помощью электрокары с вилочным захватом; - горелка с газовой рампой; - уплотнение или шнур из керамического волокна для использования между горелкой и котлом; - пакет с документацией; - жидкотопливные шланги; - распорная деталь для монтажа на котле (при необходимости) |
| Электрическое питание | ~ 380 В 50 Гц (или ~ 400 В 50 Гц) |
| Электрическая мощность двигателя вентилятора | 18,5 кВт |
| Электрическая мощность двигателя насоса | 3 кВт |
| Минимальное значение диапазона рабочих температур | не более +1 °С |
| Максимальное значение диапазона рабочих температур | не менее +40 °С |
| Класс защиты IP | не менее 40 |
| Длина выступающей части корпуса горелки с распорной деталью | не более 1500 мм |
| Количество горелок | 1 |

- На каждой горелке прикреплена табличка по ГОСТ 12969-67, содержащая:

- - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- - условное обозначение типоразмера;

- - номинальную тепловую мощность горелки;

- - электрическое напряжение;

- - силу электрического тока;

- - степень электрозащиты;

- - порядковый номер горелки по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- - дату изготовления;

- - обозначение стандарта или технических условий.

Маркировка шаровых кранов и предохранительных клапанов – по ГОСТ 4666-2015.

Требования к упаковке, отгрузке Товара

Товар упакован на предприятии-изготовителе.

Товар упакован в деревянные ящики с жёстким основанием, позволяющие производить разгрузку, погрузку механизированным способом. Упаковка Товара исключает перемещение Товара внутри транспортной тары. На тару нанесены обозначения: "Верх", "Не бросать", "Не кантовать".

Прилагаемая документация на Товар уложена в пакеты из полиэтиленовой плёнки.

Горелки могут быть транспортированы любым видом транспортных средств в соответствии с действующими правилами перевозок грузов применительно к транспортному средству данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 для данного типа Товара. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании Товар в упаковке не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком на основании паспорта Товара.

Поставщик гарантирует:

- - качество поставляемого Товара;

- - качество материалов и комплектующих изделий.

Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и не может быть меньше срока, указанного в паспорте изделия.

В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в срок не более 30 дней удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств.

Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется «Поставщиком» собственными техническими средствами или за свой счет.

3.2. 	Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в срок не более 120 (сто двадцать) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара в партии.

3.3. Количество Товара в каждой партии определяется Заказчиком посредством составления и направления в адрес Поставщика письменной Заявки любым средством связи.

Горелка должна быть совместима с котлом LOOS UT-L-18 2500 кВт по установочным размерам (по диаметру установочного отверстия, расположению отверстий для крепления горелки, длине сопла горелки в топочной камере). В случае несоответствия установочных размеров горелки рекомендациям завода-изготовителя котла по установке горелки, горелка должна быть укомплектован распорной деталью соответствующей длины с тем, чтобы обеспечить соответствие установочных размеров.

Горелка должна быть совместима с котлом «КВСА-5 Октан» 5000 кВт по установочным размерам (по диаметру установочного отверстия, расположению отверстий для крепления горелки, длине сопла горелки в топочной камере). В случае несоответствия установочных размеров горелки рекомендациям завода-изготовителя котла по установке горелки, горелка должна быть укомплектован распорной деталью соответствующей длины с тем, чтобы обеспечить соответствие установочных размеров.

Горелка должна быть совместима с котлом Термотехник ТТ100-6500 кВт по установочным размерам (по диаметру установочного отверстия, расположению отверстий для крепления горелки, длине сопла горелки в топочной камере). В случае несоответствия установочных размеров горелки рекомендациям завода-изготовителя котла по установке горелки, горелка должна быть укомплектован распорной деталью соответствующей длины с тем, чтобы обеспечить соответствие установочных размеров.