| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Инженер ПТО |
| --- | --- | --- |
| ________ С. А. Клюсов |  | _________ А. А. Шиянов |
| «____» ___________ 2023 г. |  | «____» ___________ 2023 г. |

Раздел IV. Техническое задание

поставка гибких полимерных теплоизолированных труб

и комплектующих к ним

Ханты-Мансийск 2023 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

  - Поставка гибких полимерных теплоизолированных труб и комплектующих к ним:

| № | Наименование Товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 160/225 Плюс Р 1,0 МПа* | 52 | м. |
| 2 | Труба Изопрофлекс - 115А (или эквивалент) 125/180 Р 1,0 МПа | 34 | м. |
| 3 | Труба Изопрофлекс - 115А (или эквивалент) 110/160 Р 1,0 МПа | 90 | м. |
| 4 | Труба Изопрофлекс - 115А (или эквивалент) 110/160 Р 1,0 МПа | 35 | м. |
| 5 | Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 125/180 Плюс Р 1,0 МПа* | 188 | м. |
| 6 | Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 125/180 Плюс Р 1,0 МПа* | 188 | м. |
| 7 | Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 90/145 Плюс Р 1,0 МПа | 62 | м. |
| 8 | Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 90/145 Плюс Р 1,0 МПа | 62 | м. |
| 9 | Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 160 | 4 | шт. |
| 10 | Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 125 | 8 | шт. |
| 11 | Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 110 | 8 | шт. |
| 12 | Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 90 | 4 | шт. |
| 13 | Предохранитель концевой 160/200, 160/225 | 4 | шт. |
| 14 | Предохранитель концевой 110/145, 110/160, 125/160, 125/180, 140/180, 140/200 | 16 | шт. |
| 15 | Предохранитель концевой 75/110, 75/125, 90/125, 90/145 | 4 | шт. |
| 16 | Уплотнитель стеновой 225 | 4 | шт. |
| 17 | Уплотнитель стеновой 180 | 6 | шт. |
| 18 | Уплотнитель стеновой 160 | 8 | шт. |
| 19 | Уплотнитель стеновой 145 | 8 | шт. |

* Труба поставляется цельным отрезком на возвратных барабанах.

2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара:

2.1. Технические характеристики гибких полимерных теплоизолированных труб и комплектующих к ним.

| № | Наименование Товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент)160/225 Плюс Р 1,0 МПа* | Гибкие полимерные теплоизолированные трубы повышенной надежности, предназначены для подземной бесканальной прокладки сетей отопления и горячего водоснабжения. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 54468-2011 Наружный диаметр рабочей трубы 144,0 мм Толщина стенки рабочей трубы 7,5 мм Рабочее давление не менее 1,0 МПа Рабочая температура не менее + 95 ˚С Наружный диаметр оболочки трубы не менее 225,0 мм не более 233,0 мм Минимальный радиус изгиба не более 1,6 м Материал изготовления трубы - сшитый полиэтилен PEX-A Материал изготовления изоляции - полужесткий озонобезопасный вспененный полиуретан (ППУ) Материал изготовления защитной оболочки: бесшовная гофрированная полиэтиленовая труба, имеющая жесткое сцепление с теплоизолирующим слоем. Толщина защитной оболочки не менее 3,2 мм |
|  | Труба Изопрофлекс - 115А (или эквивалент) 125/180 Р 1,0 МПа | Гибкие полимерные теплоизолированные трубы повышенной надежности, предназначены для подземной бесканальной прокладки сетей отопления и горячего водоснабжения. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 54468-2011 Наружный диаметр напорной трубы 116,0 мм Толщина стенки напорной трубы 6,8 мм Рабочее давление не менее 1,0 МПа Рабочая температура не менее + 115 ˚С Наружный диаметр оболочки трубы не менее 180,0 мм не более 188,0 мм Минимальный радиус изгиба не более 1,2 м Материал изготовления трубы - сшитый полиэтилен PEX-A Материал изготовления изоляции - полужесткий озонобезопасный вспененный полиуретан (ППУ) Материал изготовления защитной оболочки: бесшовная гофрированная полиэтиленовая труба, имеющая жесткое сцепление с теплоизолирующим слоем. Толщина защитной оболочки не менее 3,0 мм |
|  | Труба Изопрофлекс - 115А (или эквивалент) 110/160 Р 1,0 МПа | Гибкие полимерные теплоизолированные трубы повышенной надежности, предназначены для подземной бесканальной прокладки сетей отопления и горячего водоснабжения. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 54468-2011 Наружный диаметр напорной трубы 101,0 мм Толщина стенки напорной трубы 6,5 мм Рабочее давление не менее 1,0 МПа Рабочая температура не менее + 115 ˚С Наружный диаметр оболочки трубы не менее 160,0 мм не более 168,0 мм Минимальный радиус изгиба не более 1,2 м Материал изготовления трубы - сшитый полиэтилен PEX-A Материал изготовления изоляции - полужесткий озонобезопасный вспененный полиуретан (ППУ) Материал изготовления защитной оболочки: бесшовная гофрированная полиэтиленовая труба, имеющая жесткое сцепление с теплоизолирующим слоем. Толщина защитной оболочки не менее 2,9 мм |
|  | Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 125/180 Плюс Р 1,0 МПа* | Гибкие полимерные теплоизолированные трубы повышенной надежности, предназначены для подземной бесканальной прокладки сетей отопления и горячего водоснабжения. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 54468-2011 Наружный диаметр рабочей трубы 116,0 мм Толщина стенки рабочей трубы 6,8 мм Рабочее давление не менее 1,0 МПа Рабочая температура не менее + 95 ˚С Наружный диаметр оболочки трубы не менее 180,0 мм не более 188,0 мм Минимальный радиус изгиба не более 1,3 м Материал изготовления трубы - сшитый полиэтилен PEX-A Материал изготовления изоляции - полужесткий озонобезопасный вспененный полиуретан (ППУ) Материал изготовления защитной оболочки: бесшовная гофрированная полиэтиленовая труба, имеющая жесткое сцепление с теплоизолирующим слоем. Толщина защитной оболочки не менее 3,0 мм |
|  | Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 90/145 Плюс Р 1,0 МПа | Гибкие полимерные теплоизолированные трубы повышенной надежности, предназначены для подземной бесканальной прокладки сетей отопления и горячего водоснабжения. Труба должна соответствовать ГОСТ Р 54468-2011 Наружный диаметр рабочей трубы 84,0 мм Толщина стенки рабочей трубы 6,0 мм Рабочее давление не менее 1,0 МПа Рабочая температура не менее + 95 ˚С Наружный диаметр оболочки трубы не менее 145,0 мм не более 153,0 мм Минимальный радиус изгиба не более 1,1 м Материал изготовления трубы - сшитый полиэтилен PEX-A Материал изготовления изоляции - полужесткий озонобезопасный вспененный полиуретан (ППУ) Материал изготовления защитной оболочки: бесшовная гофрированная полиэтиленовая труба, имеющая жесткое сцепление с теплоизолирующим слоем. Толщина защитной оболочки не менее 2,7 мм |
|  | Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 160 | Пресс-фитинг под сварку представляет собой комплект деталей, предназначенных для соединения гибкой полимерной теплоизолированной трубы со стальной трубой (стальной запорной арматурой и т.д.). Повторное использование пресс-фитинга, а также отдельных его компонентов невозможно. В состав одного комплекта входят: - Втулка соединительная под сварку (1шт.) Ответная часть для стальной трубы 160х6,5 мм. Материал пресс-фитинга: Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций, сталь 20 или 09Г2С; - Полимерная втулка (1шт.) Материал полимерной втулки – термостойкий полимер; - Гильза надвижная (1шт.) Цифровое обозначение пресс-фитинга указывает на типоразмер напорной трубы, с которой совместим и на которую монтируется пресс-фитинг. |
|  | Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 125 | Пресс-фитинг под сварку представляет собой комплект деталей, предназначенных для соединения гибкой полимерной теплоизолированной трубы со стальной трубой (стальной запорной арматурой и т.д.). Повторное использование пресс-фитинга, а также отдельных его компонентов невозможно. В состав одного комплекта входят: - Втулка соединительная под сварку (1шт.) Ответная часть для стальной трубы 127х5,5 мм. Материал пресс-фитинга: Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций, сталь 20 или 09Г2С; - Полимерная втулка (1шт.) Материал полимерной втулки – термостойкий полимер; - Гильза надвижная (1шт.) Цифровое обозначение пресс-фитинга указывает на типоразмер напорной трубы, с которой совместим и на которую монтируется пресс-фитинг. |
|  | Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 110 | Пресс-фитинг под сварку представляет собой комплект деталей, предназначенных для соединения гибкой полимерной теплоизолированной трубы со стальной трубой (стальной запорной арматурой и т.д.). Повторное использование пресс-фитинга, а также отдельных его компонентов невозможно. В состав одного комплекта входят: - Втулка соединительная под сварку (1шт.) Ответная часть для стальной трубы 108х4,0 мм. Материал пресс-фитинга: Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций, сталь 20 или 09Г2С; - Полимерная втулка (1шт.) Материал полимерной втулки – термостойкий полимер; - Гильза надвижная (1шт.) Цифровое обозначение пресс-фитинга указывает на типоразмер напорной трубы, с которой совместим и на которую монтируется пресс-фитинг. |
|  | Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 90 | Пресс-фитинг под сварку представляет собой комплект деталей, предназначенных для соединения гибкой полимерной теплоизолированной трубы со стальной трубой (стальной запорной арматурой и т.д.). Повторное использование пресс-фитинга, а также отдельных его компонентов невозможно. В состав одного комплекта входят: - Втулка соединительная под сварку (1шт.) Ответная часть для стальной трубы 89х5,0 мм. Материал пресс-фитинга: Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций, сталь 20 или 09Г2С; - Полимерная втулка (1шт.) Материал полимерной втулки – термостойкий полимер; - Гильза надвижная (1шт.) Цифровое обозначение пресс-фитинга указывает на типоразмер напорной трубы, с которой совместим и на которую монтируется пресс-фитинг. |
|  | Предохранитель концевой 160/200, 160/225; Предохранитель концевой 110/145, 110/160, 125/160, 125/180, 140/180, 140/200; Предохранитель концевой 75/110, 75/125, 90/125, 90/145 | Концевой предохранитель (термоусаживаемый) устройство для защиты тепловой изоляции: Предназначен для гидроизоляции слоя пенополиуретана торца гибких полимерных труб, размерный ряд предохранителя должен соответствовать размерному ряду труб. Цифровое обозначение предохранителя концевого указывает на типоразмеры напорных труб, с которыми совместимы и на которые монтируются предохранители концевые. |
|  | Уплотнитель стеновой 225, 180, 160, 145 | Уплотнитель стеновой - устройство для защиты тепловой изоляции. Изделие используется для гидроизоляции мест прохода через стены, а также для защиты гибкой полимерной теплоизолированной трубы от механических воздействий. Цифровое обозначение уплотнителя стенового указывает на типоразмер защитной оболочки трубы, с которой он совместим и на которую монтируется. |

2.2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Товар предназначен для строительства теплотрасс. Основные задачи сохранять уровень температуры носителя при передаче его от производителя к потребителю. Гибкие полимерные теплоизолированные трубы обладают значительной гибкостью, что позволяет использовать их практически при любых вариантах прокладки трубопровода и дает возможность выбрать оптимальный маршрут теплотрассы, а также плавно обходить препятствия в условиях плотной городской застройки: строения, коммуникации, отдельно стоящие деревья. Физические свойства трубы позволяют производить их укладку без учета их теплового расширения; при прокладке не требуется устройство компенсаторов, отводов и неподвижных опор. Гибкая полимерная теплоизолированная труба представляет собой многослойную конструкцию из напорной трубы, армирующего слоя и слоев высокотемпературных полимеров (наружный слой). Конструкция труб представлена на рисунке 1, 2.

2.3. Качество и безопасность поставляемого Товара соответствует ГОСТ Р 54468-2011.

Качество и безопасность поставляемого Товара подтверждается оригиналами (или заверенными копиями) сертификатов соответствия, паспортами качества, оформленными в соответствии с действующим Российским законодательством.

2.4. Поставляемый Товар новый, не бывший в эксплуатации.

Поставляемый Товар не имеет дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не ранее 2022 года, что подтверждается паспортом завода-изготовителя.

2.5. Требования к упаковке, отгрузке, транспортировке Товара:

2.5.1. Упаковка Товара соответствует характеру поставляемого Товара и обеспечивает его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении.

2.5.2. Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика.

2.5.3. Транспортировка труб осуществляется в кузове (фургоне) транспортного средства, обладающего необходимыми габаритами для загрузки в них бухты с трубой. Трубы, намотанные на барабан, транспортируются при помощи седельного тягача и прицепа. Концы трубы должны быть надёжно закреплены и закрыты пластиковыми заглушками.

- Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара:

- 3.1. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийный срок службы составляет не менее 10 лет с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.

Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара:

4.1. Товар поставляется в соответствии со спецификацией (приложение № 2 к договору) по письменным заявкам Заказчика с указанием необходимых объемов по следующим адресам:

• ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 10;

• ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5а;

• ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81.

Заявки на поставку Товара направляется Поставщику посредством электронной почты на электронный адрес ответственного лица Поставщика.

4.2.	Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара.

Рисунок 1 - Конструкция гибкой полимерной теплоизолированной трубы Изопрофлекс 95А

|  | 1. Тонкостенная труба из сшитого полиэтилена PEX-a 2.Высокотемпературный адгезив 3.Армирующие нити из высокомодульного волокна 4.Наружный слой напорной трубы (PEX-a) 5.Слой теплоизоляции (полужесткий пенополиуретан) 6.Барьерный слой 7.Защитная оболочка из полиэтилена 8.Идентификационные полосы желтого цвета |
| --- | --- |

Рисунок 2 — Конструкция гибкой полимерной теплоизолированной трубы Изопрофлекс 115А

|  | 1.; Тонкостенная труба из сшитого полиэтилена PE-Xa. 2.; Высокотемпературный адгезив. 3.; Армирующие нити из высокомодульного волокна. 4.; Наружный слой напорной трубы (высокотемпературный полимер). 5.; Слой теплоизоляции (полужесткий пенополиуретан). 6.; Барьерный слой. 7.; Защитная оболочка из полиэтилена. 8.; Идентификационные полосы оранжевого цвета. |
| --- | --- |