| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Инженер ПТО |
| --- | --- | --- |
| ________ С. А. Клюсов |  | _________ А. А. Комягин |
| «____» ___________ 2023 г. |  | «____» ___________ 2023 г. |

Техническое задание

на выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта: «Мастерские» расположенные по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20

Ханты-Мансийск 2023 год

1. Наименование, характеристики, объем выполняемых работ, требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

  - Выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте: «Мастерские» расположенные по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20.

  - Состав, объём и стоимость работ определяются локально сметными расчетами (приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему техническому заданию) и рабочей документацией шифр 23.06.2022-СПС (приложение № 4 к настоящему техническому заданию).

Ведомость материалов:

| № п/п | Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППКУП «Сириус» Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» или эквивалент |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | Входы (контролируемые элементы) | от 4056 до 4096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходы (управляемые элементы) | от 1015 до 1024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоны (для объединения элементов) | от 1015 до 1024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группы зон (для объединения зон) | от 120 до 128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользователи | от 2020 до 2048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группы доступа | от 246 до 256 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоны оповещения | от 112 до 122 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зон (направления) пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одного прибора | не менее 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С блоками С2000-ПТ | от 120 до 127 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество линий RS-485 | не менее 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встроенный С2000-КДЛ-С (возможность установки дополнительного) ЖКИ, WEB- интерфейс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество контролируемых выхода "ОК" (24 В/2 А) | не менее 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выходов "СК" (200 В/100 мА) | не менее 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выход питания внешних устройств 24 В/300 мА с защитой от КЗ и перегрузки | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дискретный вход "Неисправность" | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U-пит.220 В, под 2 АКБ 12 В 17 Ач | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | степень защиты оболочки | не менее IP41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | t-раб.0...+40°С, 500Ч425Ч110 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «ДИП-34А-04» Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания или эквивалент |  |  |  |  |  |  | шт. | 27 |
|  | питание по линии двухпроводной линии связи | от 8 до 11 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ток потребления | до 500 мкА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | степень защиты оболочки | не менее IP41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диапазон рабочих температур | -30 … +55°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | габаритные размеры | 100х47 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный для работы с С2000-КДЛ «С2000-ИПДЛ» исп.60 или эквивалент |  |  |  |  |  |  | шт. | 6 |
|  | Дальность приёма |  |  |  | 5 … 60 м |  |  |  |  |
|  | диапазон рабочих температур |  |  |  | t-раб. -30 … +50°С |  |  |  |  |
| 4 | «ИПР 513-3АМ» Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3АМ» исп.01. или эквивалент |  |  |  |  |  |  | шт. | 14 |
|  | Оснащён встроенным изолятором короткого замыкания. |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 5 | Оповещатель пожарный световой со встроенным источником резервного питания «Молния-220 РИП “Выход”» или эквивалент |  |  |  |  |  |  | шт. | 19 |
|  | U-пит |  |  |  | 220В |  |  |  |  |
|  | резервный источник питания 3х1,2В 700мАч (АА) |  |  |  | да |  |  |  |  |
|  | время работы от резервного источника питания |  |  |  | не менее 8 часов |  |  |  |  |
|  | степень защиты |  |  |  | не менее IP51 |  |  |  |  |
|  | диапазон рабочих температур |  |  |  | -30 … +55°С |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  | 300х130х29мм, |  |  |  |  |
|  | Вес |  |  |  | Не более 0,34кг |  |  |  |  |
| 6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой «Маяк-24-КП» 105 дБ или эквивалент |  |  |  |  |  |  | шт. | 22 |
|  | U-пит |  |  |  | Не более 24В |  |  |  |  |
|  | I-потр |  |  |  | да |  |  |  |  |
|  | свет |  |  |  | Не более 25 мА |  |  |  |  |
|  | звук |  |  |  | Не более 59 мА |  |  |  |  |
|  | степень защиты |  |  |  | не менее IP55 |  |  |  |  |
|  | диапазон рабочих температур |  |  |  | -30 … +55°С |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  | 100х80х42 мм |  |  |  |  |
| 7 | «Маяк-24-К» Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | Уровень звукового давления |  |  |  | Не более 105 дБ. |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания |  |  |  | 24 В |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  |  |  | -50…+55°С |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  |  | Не более 140х90х40 |  |  |  |  |
| 8 | «МПН» Модуль подключения нагрузки к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 21 |
|  | Назначение |  |  |  | Упрощает подключение оповещателей |  |  |  |  |
|  | Наличие табло и исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 9 | Аккумулятор 12В, 17А/ч (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  | Емкость аккумулятора |  |  |  | Не менее 17 А/ч |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  |  | Не менее 12 В |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур: |  |  |  | -20….+50 С0 |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  | Не более 181х76х167 мм. |  |  |  |  |
|  | Масса |  |  |  | Не более 5,17 кг. |  |  |  |  |
| 10 | Щит распределительный навесной ЩРн-6з (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | Встроенный внутренний замок |  |  |  | да |  |  |  |  |
|  | степень защиты |  |  |  | Не менее IP31 |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  | Не более 265х310х120 мм. |  |  |  |  |
| 11 | «ВА 47-29 1Р - 16А» (или аналог) Модульный автоматический выключатель на DIN-рейку, 1-полюсный, (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | номинальная отключающая способность |  |  |  | не менее 4,5 кА |  |  |  |  |
|  | номинальный ток |  |  |  | не менее 16А |  |  |  |  |
| 12 | «ВА 47-29 2Р - 10А» Модульный автоматический выключатель на DIN-рейку, 2-полюсный (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | номинальная отключающая способность |  |  |  | не менее 4,5кА |  |  |  |  |
|  | номинальный ток |  |  |  | не менее 10А |  |  |  |  |
| 13 | «ВА 47-29 1Р - 6А» (или аналог) Модульный автоматический выключатель на DIN-рейку, 1-полюсный (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 3 |
|  | номинальная отключающая способность |  |  |  | не менее 4,5кА |  |  |  |  |
|  | номинальный ток |  |  |  | не менее 6А |  |  |  |  |
| 14 | «SDN1» Коробка распределительная в кабель-канал (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 10 |
|  | Габаритные размеры |  |  |  | Не более 110х110х55 мм |  |  |  |  |
| 15 | Распределительная коробка с гермовводами Schneider Electric (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 10 |
|  | Габаритные размеры |  |  |  | Не более 85x85x40 мм. |  |  |  |  |
|  | степень защиты |  |  |  | не менее IP55 |  |  |  |  |
|  | Материалы для монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КПСЭнг (А)-FRLS 2x2x0,5 Кабель для систем ОПС и СОУЭ (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | м. | 765 |
|  | не поддерживающий горения (огнестойкий) |  |  | да |  |  |  |  |  |
| 2 | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1 Кабель для систем ОПС и СОУЭ (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | м. | 510 |
|  | Огнестойкий, экранированный, не поддерживающий горения |  |  | да |  |  |  |  |  |
| 3 | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x7,5 Кабель для систем ОПС и СОУЭ (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | м. | 510 |
|  | Огнестойкий, экранированный, не поддерживающий горения |  |  | да |  |  |  |  |  |
| 4 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 Кабель силовой огнестойкий (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | м. | 20,4 |
|  | Число жил и сечение |  |  | Не менее 3х1.5 мм² |  |  |  |  |  |
|  | Тип проводника |  |  | однопроволочный |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | Не менее 1 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  |  | -50…+50°С |  |  |  |  |  |
| 5 | Провод ПуГВ 1х6 (желто-зеленый) (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | м. | 10,3 |
|  | многопроволочная медная жила |  |  | 1х6.0 мм.кв |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур: |  |  | -50...+65°С |  |  |  |  |  |
|  | изоляция |  |  | поливинилхлоридный пластикат |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабель-канал белый |  |  |  |  |  |  | м. | 14,28 |
|  | Габаритные размеры |  |  | Не более 40х25мм. |  |  |  |  |  |
|  | Материал корпуса |  |  | пластик |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабель-канал белый |  |  |  |  |  |  | м. | 816 |
|  | Габаритные размеры |  |  | Не более 25х16мм. |  |  |  |  |  |
|  | Материал корпуса |  |  | пластик |  |  |  |  |  |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ d=25 мм. |  |  |  |  |  |  | м. | 204 |
|  | D-внешний |  |  | d=25 мм. |  |  |  |  |  |
| 9 | Скоба металлическая двухлапковая d=25 мм. |  |  |  |  |  |  | м. | 400 |
|  | D-внешний |  |  |  |  | d=25 мм. |  |  |  |
| 10 | Огнезащитная терморасширяющаяся мастика МТО (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
|  | Общий объем тары |  |  |  |  | Не менее (310 мл) |  |  |  |
| 11 | Хомут нейлон, белый. |  |  |  |  |  |  | уп. | 2 |
|  | Общее количество штук в упаковке |  |  |  |  | Не менее 100 шт. |  |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  |  | 9,0х920 мм |  |  |  |
| 12 | Дюбель |  |  |  |  |  |  | шт. | 1000 |
|  | Материал корпуса |  |  |  |  | Твердый пластик |  |  |  |
|  | номинальный диаметр |  |  |  |  | Не менее 3,5 мм. |  |  |  |
|  | длина (L) |  |  |  |  | Не менее 6,0 мм. |  |  |  |
| 13 | Саморез |  |  |  |  |  |  | шт. | 1000 |
|  | Шаг резьбы |  |  |  |  |  | Редкий 1.40-1.70 мм. |  |  |
|  | номинальный диаметр |  |  |  |  |  | Не менее 3,5 мм. |  |  |
|  | длина (L) |  |  |  |  |  | Не менее 32 мм. |  |  |
| 14 | Универсальная эмаль аэрозоль в баллончике KUDO (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | Общий объём баллона |  |  |  |  | 520 мл |  |  |  |
|  | Цвет |  |  |  |  | красная 1003 54678 (RAL-3020) |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «ДИП-34А-04» Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ со встроенным изолятором короткого замыкания (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  | питание по линии двухпроводной линии связи |  |  |  |  |  | Не менее 11 В |  |  |
|  | ток потребления |  |  |  |  |  | не более 500 мкА |  |  |
|  | степень защиты оболочки |  |  |  |  |  | не менее IP41 |  |  |
|  | диапазон рабочих температур |  |  |  |  |  | -30…+55°C |  |  |
|  | габаритные размеры |  |  |  |  |  | 100х47 мм. |  |  |
| 2 | «С2000-ИПДЛ» исп.60 Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный для работы с С2000-КДЛ (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | дальность |  |  |  |  |  | Не менее 60 м. |  |  |
|  | диапазон рабочих температур |  |  |  |  |  | -30…+50°С |  |  |
| 3 | «ИПР 513-3АМ» Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3АМ» исп.01. (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | Оснащён встроенным изолятором короткого замыкания. |  |  |  |  |  | да |  |  |
|  | Степень защиты |  |  |  |  |  | Не менее IP20 |  |  |
| 4 | «Маяк-24-КП» Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  | Уровень звукового давления |  |  |  |  |  | Не более 105 дБ. |  |  |
|  | Напряжение питания |  |  |  |  |  | 24 В |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  |  |  |  |  | -30…+55°С |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  | Не более 100х80х42 мм |  |  |
|  | степень защиты |  |  |  |  |  | не менее IP55 |  |  |
|  | U-пит.24В |  |  |  |  |  | I-потр. 25мА(свет) 59мА(звук); |  |  |
| 5 | «Молния-220 РИП “Выход”» Оповещатель пожарный световой со встроенным источником резервного питания |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  | U-пит. |  | 220В |  |  |  |  |  |  |
|  | резервный источник питания |  | 3х1,2В 700мАч (АА) |  |  |  |  |  |  |
|  | время работы от резервного источника питания |  | не менее 8 часов |  |  |  |  |  |  |
|  | степень защиты |  | не менее IP51 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  | от -30 до +55°С, |  |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  | Не более 300х130х29мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес |  | Не более 0,34кг |  |  |  |  |  |  |

1.3. Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения работ, связанных с предметом договора.

1.4. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП и законодательством РФ.

1.5. Готовая продукция, материалы, комплектующие и оборудование, доставляются на объект в фирменной упаковке (защитной пленке) с техническими характеристиками завода изготовителя, и до начала производства работ предъявляются Заказчику, который комиссионно принимает и допускает к работе с составлением акта соответствия/несоответствия (составляется в произвольной форме). Используемое (монтируемое) в рамках выполнения работ по договору оборудование, материалы, конструкции, комплектующие должны быть новыми, современными, высокотехнологичными, отвечающими требованиям ГОСТ, соответствовать техническим условиям, стандартам и нормам действующего законодательства Российской Федерации, и иным требованиям, предусмотренным настоящим техническим заданием, и иметь соответствующие сертификаты качества. Если соответствующий стандарт не задан, то действуют нормы страны-изготовителя оборудования, которые не должны быть хуже норм, применяемых в России.

1.6. Работы по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соответствовать требованиям локального сметного расчета, описанию объекта закупки, а также требованиям действующих нормативных документов.

1.7. Отступления от локального сметного расчета в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускается без согласования с Заказчиком.

1.8. При проведении работ обратить внимание на сохранность существующих транзитных сетей, конструкций и других элементов.

1.9. Поврежденные в процессе работ существующие сети, элементы и конструкции восстанавливаются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

1.10. Технический надзор за выполнением работ по монтажу осуществляет Заказчик, при этом все его требования должны выполняться Подрядчиком неукоснительно.

1.11. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда и пожарной безопасности при проведении работ, и до полной сдачи объекта несет Подрядчик.

1.12. Работы должны быть выполнены Подрядчиком качественно, в полном объеме, в установленные Договором сроки.

1.13. При выполнении работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений требуется допуск к работам на электроустановках 3 группы электробезопасности.

1.14. Привлечение субподрядчиков не допускается.

1.15. Заказчик имеет право на возражение относительно любого лица из персонала Подрядчика и может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

1.16. Подрядчик организует ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта.

1.17. Работы выполняются в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика, представлять угрозу для сотрудников Заказчика или третьих лиц. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций Заказчика.

1.18. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению объекта материалами и оборудованием в количестве и в соответствии с описанием объекта закупки, локальным сметным расчётом и Договором и осуществлению их транспортировки, приемки, разгрузки, складирования, комплектации и сборки.

1.19. Качественные характеристики используемых (монтируемых) технических средств и материалов должны соответствовать требованиям указанным в локальном сметном расчете, соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для каждого вида изделия.

Технические средства и материалы следует доставлять на объект защиты в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки. Требования к транспортированию, хранению комплектующих элементов (технических средств) и материалов определять соответствующими руководствами по эксплуатации, предусмотренными производителем. Не допускается применение комплектующих изделий и технических средств, материалов без идентификационных этикеток, табличек, с повреждениями, повреждениями защитной оболочки и т.д.

Технические средства и материалы, применяемые в ходе выполнения работ должны полностью быть совместимы друг с другом на физическом и программном уровне, соответствовать требованиям нормативной документации в области строительства, противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», действующим, на момент подписания договора, Сводам Правил по СПС и СОУЭ, требованиям санитарных правил и норм.

Материалы и оборудование, применяемые в ходе производства работ должны быть новые (не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным экземпляром, быть свободным от прав третьих лиц.

1.20. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, складирование и охрана грузов входит в обязанность Подрядчика. Подрядчик обязан оплатить расходы, вызываемые проверкой оборудования (проверка качества, измерение, подсчёт).

1.21. Подрядчик предоставляет весь персонал, а также материалы, оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов).

1.22. Выполнить монтаж систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с настоящим техническим заданием и приложениями к нему.

1.23. Система автоматической пожарной сигнализации должна обеспечить подачу сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный.

1.24. По окончании работ вывести систему в рабочий режим, произвести проверку всех предусмотренных режимов.

1.25. После проведения монтажа провести инструктаж (обучение) с ответственными сотрудниками по правилам эксплуатации установки, разработать инструкцию по работе с оборудованием.

1.26. Качественно и в полном объёме выполнить работы и сдать их результат Заказчику.

1.27. При монтаже системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения Подрядчик обязан руководствоваться следующими документами:

- Федеральным законом РФ от 22. 07. 2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- ГОСТом 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТом 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТом 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;

- ГОСТом 31565-2012 - «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТом 12.1.030-81 – «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТом Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

- СП 1.13130.2020 - «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 484.1311500.2020  «Системы  противопожарной   защиты.   Системы   пожарной сигнализации и  автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

-  СП 6.13130.2021 «Электроустановки низковольтные»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

-   ПУЭ-98 «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

-   ГОСТом 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы.

2.1. Гарантия качества на выполненные работы устанавливается сроком 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы КС-2. Гарантия осуществляется путём безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется на весь объем выполняемых работ.

- Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

3.1. Начало выполнения работ с момента подписания договора. Окончание работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала выполнения работ (с правом досрочного выполнения работ).

3.2. Место выполнения работ: объект «Мастерские» расположенные по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20.

Приложения: 1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01» на 10 л. в 1 экз.;

2. Приложение № 2 «Локальный сметный расчет (смета) № 09-01-01» на 4 л. в 1 экз.;

3. Приложение № 3 «Сводный сметный расчет стоимости строительства» на 2 л. в 1 экз.;

4. Приложение № 4 «Проектная документация» на 48 л в 1 экз.