| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Инженер СЭКУ и ГО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ С.А. Клюсов |  | ___________ Ердяков А.А. |  |
| «____» __________ 2025 г. |  | «____» _____________ 2025 г. |  |

Раздел 5. Техническое задание

на поставку газорегуляторных пунктов шкафных

(ГРПШ)

- Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству и безопасности, к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара, требования к упаковке, отгрузке Товара

  - Наименование и количество поставляемого Товара

Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) (далее – Товар):

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ-13-2Н-У1 Пункт газорегуляторный шкафной (на регуляторах РДГ-50Н/45, с газовым обогревом, ФГ с манометрами, утепление УРСА) | шт. | 2 |

  - Требования к качеству и безопасности Товара

Поставляемый Товар новый, не бывший в эксплуатации.

Качество и безопасность поставляемого Товара соответствует всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в том числе требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ГОСТ 34011-2024 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования».

Поставляемый Товар не имеет дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Товар сопровождается документацией на русском языке на бумажном носителе:

- паспортами изделий (на каждый газорегуляторный пункт);

- сертификатами соответствия или их заверенными копиями;

- руководствами по эксплуатации.

Дата изготовления (производства) Товара не ранее августа 2024 года с учётом срока хранения или консервации, что подтверждается в сопроводительной документации.

  - Технические и функциональные характеристики Товара, требования к размерам Товара

| Наименование, характеристики, параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. ГРПШ-13-2Н-У1 Пункт газорегуляторный шкафной (на регуляторах РДГ-50Н/45, с газовым обогревом, ФГ с манометрами, утепление УРСА) |  |
| Описание | Газорегуляторный пункт (ГРП) - это комплекс оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным независимо от расхода газа. |
| Назначение | Он предназначен для очищения газа от механических включений путем фильтрации, поддержки заданного давления при изменении его объёмов расхода для обеспечения непрерывности подачи потребителю и автоматического прекращения подачи газа в случае отклонения давления сверх допустимых пределов. |
| Соответствие стандартам качества | # ГОСТ 34011-2024 |
| Соответствие стандартам безопасности | ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013 |
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н/45 |
| Масса регулятора давления | Не более 40 кг. |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |
| Температура окружающего воздуха | -40…+60 ºС |
| Максимальное входное давление | 1,2 Мпа |
| Диапазон настройки выходного давления | 0,02….0,04Мпа |
| Неравномерность регулирования | ±10% |
| Предохранительный сбросной клапан | ПСК-50С/50 |
| Диапазон настройки срабатывания | 20-50 кПа |
| Диапазон настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства при понижении выходного давления | 0,003 — 0,07 Мпа |
| Диапазон настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства при повышении выходного давления | 0,0003 — 0,003 Мпа |
| Пропускная способность при входном давлении 0.3 Мпа | Не менее1250 м3/ч |
| Присоединительные размеры входного патрубка | Ду 50 |
| Присоединительные размеры выходного патрубка | Ду 50 |
| Присоединительные размеры импульса | Ду 25 |
| Система обогрева | газовая |
| Расход для системы обогрева | 0,05±15% м3/ч |
| Соединение входного и выходного патрубков, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Манометры класс точности | Не менее 1,5 |
| Манометры поверка | Месяц производства ГРПШ |
| Масса | от 370 до 400 кг |

  - Требования к упаковке, отгрузке Товара

Упаковка Товара должна соответствовать характеру поставляемого Товара и обеспечить его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении.

Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счет Поставщика.

- Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества Товара

  - Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком на основании паспорта Товара.

  - Поставщик гарантирует:

- качество поставляемого Товара;

- качество материалов и комплектующих изделий.

  - Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

  - В случае если в течение гарантийного периода эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

  - Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

  - Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

  - В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в тридцатидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств.

  - Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

  - Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

3.2. Поставка всего объёма поставляемого Товара, перечисленного в настоящем Техническом задании, осуществляется в течении 55 (пятидесяти пяти) рабочих дней (с правом досрочной поставки) с момента подписания Договора.