| Согласовано: Технический директор АО «УТС» |  | Составил: Начальник СОТОС и ГО и ЧС АО «УТС» |
| --- | --- | --- |
| _____________С. А. Клюсов |  | ___________ С. В. Савенков |
| «____» _____________ 2024 г. |  | «____» ___________ 2024 г. |

Раздел 5. Техническое задание

На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаумов, автоматических ворот) на объектах АО «УТС»

г. Ханты-Мансийск

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание предмета закупки:

1.1. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаумов, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.1. Объем оказываемых услуг:

- техническое обслуживание и ремонт (далее – ТО и Р) слаботочных систем в количестве 35 объектов АО «УТС» в объеме – 12 месяцев.

1.1.2. Характеристики, технические характеристики услуг:

1.1.2.1. Услуги по ТО и Р слаботочных систем оказываются с использованием оборудования Исполнителя.

1.1.2.1.1. Исполнитель проводит ТО и Р слаботочных систем с надлежащим качеством, в объёме и в сроки, установленные условиями договора;

1.1.2.1.2. Исполнитель обеспечивает прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в соответствии с условиями п. 1.1.2.2.3 настоящего технического задания;

1.1.2.1.3. Исполнитель проводит ТО и Р слаботочных систем силами специалистов, имеющих соответствующую квалификацию прошедших обучение по охране труда и пожарной безопасности;

1.1.2.1.4. Исполнитель при оказании услуг соблюдает правила техники безопасности, пожарной безопасности, обеспечивает работников спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;

1.1.2.1.5. Исполнитель в случае необходимости, при замене персонала Заказчика, эксплуатирующего системы, проводит обучение (инструктаж) нового персонала в сроки, согласованные с Заказчиком, но не чаще одного раза в квартал.

1.1.2.2.  Техническое обслуживание слаботочных систем оказывается по графику (Приложение № 1) Заказчика 1 раз в месяц, с оформлением соответствующего комиссионного акта проверки на каждый объект.

1.1.2.2.1. Акт проверки включает в себя:

- информацию о вышедших из строя изделий или окончание сроков эксплуатации изделий определенные заводом-изготовителем;

- информацию о необходимости замены морально устаревших изделий (приборов, датчиков и т.д.);

- информацию о работоспособности (неработоспособности) слаботочной системы и необходимых мероприятий для устранения вскрытых неисправностей.

1.1.2.2.2. На основании комиссионного акта проверки Заказчик за свой счет приобретает необходимые изделия (приборы, датчики и т.д.), а Исполнитель восстанавливает работоспособность слаботочных систем. Замена вышедшего из строя оборудования и приборов производиться на оборудование и приборы с характеристиками эквивалентными или улучшенными.

1.1.2.2.3. Услуги по ремонту оказываются Исполнителем на основании вызова Заказчика. При вызове Заказчик сообщает характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить. Исполнитель обеспечивает прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по заявке Заказчика в течение 2 часов.

Получение технической поддержки по телефону с 08-00 до 17-10.

1.1.2.2.4. Услуги оказываются под наблюдением Заказчика или ответственного лица, уполномоченного Заказчиком осуществлять приемку оказываемых услуг.

1.1.2.2.5. Все услуги по ремонту систем и устранению неисправностей, возникших в результате проведения на объекте Заказчика строительных, монтажных, отделочных работ, актов вандализма или пожара, работы по самостоятельному расширению, изменению модернизации системы, приведших к неработоспособности системы, не входят в рамки договора и оплачиваются Заказчиком отдельно.

1.1.2.3. Все оказываемые услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и СОУЭ, а также отказы и неисправности, возникшие в процессе эксплуатации систем подлежат регистрации в «Журнале регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.2.4. Услуги оказываются обученным, в установленном порядке, техническим персоналом.

1.1.2.4.1. ТО и Р слаботочных систем включают в себя:

- проведение плановых профилактических работ, указанных в настоящем техническом задании, необходимые для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии;

- осуществление ремонта и восстановление работоспособности системы;

- технические рекомендации по улучшению работы оборудования.

1.1.2.5. Общие требования к оказываемым услугам по техническому обслуживанию и ремонту:

1.1.2.5.1. Исполнитель разрабатывает «Журнал регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.2.5.2. Исполнитель согласовывает с Заказчиком «Регламент технического обслуживания и ремонта систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре».

1.1.2.5.3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком «График оказания услуг» (приложение №1) согласно «РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

1.1.2.5.4. Техническое обслуживание систем выполняется в соответствии с утвержденным Заказчиком «Графиком оказания услуг» (приложение №1), требованиями действующей нормативно-технической документации в области пожарной безопасности, в объеме согласно утвержденного Заказчиком «Регламента технического обслуживания и ремонта систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре» с проведением измерений и составлением актов, протоколов.

1.1.2.5.5. Техническое обслуживание систем включает в себя ежедневное оперативное дежурство технического состава по техническому обслуживанию систем с 8:00 до 17:10.

1.1.2.5.6. Исполнитель устраняет возникшие неисправности работы систем пожарной сигнализации и СОУЭ в течение 2 часов с момента ее обнаружения.

1.1.2.5.7. Исполнитель оперативно выполняет ремонтно-восстановительные работы, осуществляемые в заявительном порядке (по заявкам) в течение двух часов с момента получения заявки.

1.1.2.5.8. Исполнитель выдает Заказчику письменные (в виде акта) рекомендации по улучшению работы, модернизации технических средств обеспечения пожарной безопасности.

1.1.2.5.9. Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок и систем технических средств Заказчика.

1.1.2.5.10. Исполнитель ведет эксплуатационно-техническую документацию.

1.1.2.6. Общий перечень услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и СОУЭ:

1.1.2.6.1. Исполнитель проводит внешний визуальный контроль составных частей системы на предмет отсутствия механических повреждений, коррозий, грязи, проверки прочности креплений, и т.п.

1.1.2.6.2. Исполнитель проводит внешний визуальный контроль шлейфов сигнализации, включая соединительные коробки, на предмет их целостности и отсутствия механических повреждений.

1.1.2.6.3. Исполнитель проводит внешний визуальный контроль шлейфов оповещения, включая соединительные коробки, на предмет их целостности и отсутствия механических повреждений.

1.1.2.6.4. Исполнитель проводит внешний визуальный контроль линий питания, включая соединительные коробки, на предмет их целостности и отсутствия механических повреждений.

1.1.2.6.5. Исполнитель проводит проверку прочности крепления приборов систем к стене (потолку конструкции).

1.1.2.6.6. Исполнитель проводит контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе.

1.1.2.6.7. Исполнитель проводит проверку, протяжку контактных соединений.

1.1.2.6.8. Исполнитель проводит контроль основного и резервного источников питания и проверку автоматического переключения питания с основного питания на резервное питание.

1.1.2.6.9. Исполнитель проводит проверку работоспособности системы в целом и ее составных частей (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, и т.д.).

1.1.2.6.10. Исполнитель проводит профилактические работы, предусмотренные Регламентом и эксплуатационно-технической документацией, программирование (перепрограммирование) новых карт (ключей) доступа.

1.1.2.6.11. Исполнитель проводит измерение электрических параметров приборов и проверку их соответствия паспортным данным приборов.

1.1.2.6.12. Исполнитель проводит измерение сопротивления защитного и рабочего заземления с составлением Протоколов

1.1.2.6.13. Исполнитель проводит измерение сопротивления изоляции электрических цепей, измерение шлейфа сигнализации с составлением Протоколов.

1.1.2.6.14. Исполнитель проводит измерения уровней звукового давления звуковых, речевых оповещателей с составлением Протоколов.

1.1.2.7. Исполнитель осуществляет перечень услуг по техническому обслуживанию составных частей системы пожарной сигнализации и СОУЭ:

1.1.2.7.1. Приемно-контрольный прибор:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Визуальный контроль состояния прочности механических (резьбовых) соединений системы;

- Проверка, протяжка силовых контактных соединений, заземления;

- Проверка прочности крепления прибора к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния и режимов работы системы на передней панели;

- Визуальный контроль исправности световых индикаторов;

- Контроль работы системы ограничения доступа к управлению прибором (пароли);

- Контроль установленных параметров шлейфов;

- Контроль установленных параметров (программ) работы реле и проверка их работы;

- Контроль установленных параметров работы световых сигнализаторов и проверка их работы;

- Контроль установленных параметров работы звукового сигнализатора и проверка его работы;

- Контроль работы буфера событий;

- Проверка работы прибора в режиме "Диагностика";

- Проверка работы ШС;

- Проверка работы системы автоматического контроля линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание;

- Проверка приёма извещений от автоматических и ручных пассивных пожарных извещателей путем имитации их сработки;

- Проверка управления звуковыми и световыми оповещателями в дежурном режиме и режиме сработки извещателей;

- Контроль установленного сетевого адреса прибора и контроль его идентификации на сетевом контроллере (пульте контроля, АРМ);

- Проверка приёма команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульт контроля, АРМ);

- Проверка взятия под охрану, снятие с охраны ШС вручную и по команде от сетевого контроллера (пульт контроля, АРМ);

- Проверка сигнализации о вскрытии корпуса прибора и контроль передачи извещений о вскрытии корпуса прибора на сетевой контроллер (пульт контроля, АРМ);

- Измерение времени непрерывной работы прибора в режиме питания от "резерва", проверка его работоспособности;

- Измерение уровня входного напряжения питания прибора и уровня его пульсаций, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления прибора, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение уровня выходного напряжения и уровня пульсаций на выходах шлейфов, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение величины потребляемого тока шлейфов в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение величины потребляемого тока шлейфов в режиме "Пожар", проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.2. Источник резервированного питания:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений, наличия заземления;

- Визуальный контроль состояния прочности механических (резьбовых) соединений системы;

- Проверка прочности крепления источника питания к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния клемм аккумуляторов на предмет отсутствия коррозии;

- Визуальный контроль состояния аккумуляторов на предмет отсутствия грязи, подтеков;

- Визуальный контроль состояния и режимов работы системы на передней панели;

- Визуальный контроль исправности световых индикаторов;

- Проверка работы системы в режиме "От сети";

- Проверка работы системы в режиме "От батареи";

- Контроль автоматического перехода системы на работу в режим "От батареи";

- Контроль автоматического перехода системы на работу в режим "От сети";

- Проверка, протяжка силовых контактных соединений, заземления;

- Проверка плотности прилегания клемм к наконечникам аккумуляторов. Протяжка, зачистка контактов;

- Проверка технического состояния механических соединений электрических узлов;

- Проверка соответствия номинала плавкой вставки указанному в паспорте источника питания;

- Измерение времени непрерывной работы на заряженных батареях при нагрузке, определенной паспортными данными источника питания, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение уровня выходного напряжения и уровня пульсаций в номинальном и пиковом режимах, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение величины потребляемого тока в номинальном и пиковом режимах, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока заряда аккумуляторов, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение напряжения на батареях, при котором они отключаются от нагрузки, проверка его соответствия паспортным данным;

- Проверка работы защиты от коротких замыканий на выходе источника питания и автоматического восстановления выходного напряжения после снятия короткого замыкания при питании "От сети";

- Проверка работы защиты от коротких замыканий на выходе источника питания и автоматического восстановления выходного напряжения после снятия короткого замыкания при питании "От батареи";

- Проверка передачи извещений о состоянии системы на приемно-контрольный прибор;

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.3. Дымовой адресно-аналоговый извещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к потолку (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Контроль на пульте (АРМ) отсутствия извещения от извещателя "Требуется обслуживание" ("Обслуживание");

- Удалению пыли из дымовой камеры извещателя по извещению от извещателя "Требуется обслуживание" ("Обслуживание");

- Проверка параметров уровня запыленности (задымленности) извещателя;

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в линии связи, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя с использованием аэозольного имитатора дыма, проверка соответствия индикации на извещателе паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после рассеивания аэрозоля;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.4. Дымовой пороговый (аналоговый) извещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к потолку (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в режиме сработки, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удалению пыли из дымовой камеры извещателя;

- Контроль функционирования извещателя (имитация сработки) с использованием аэрозольного имитатора дыма, проверка соответствия индикации на извещателе паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после рассеивания аэрозоля;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.5. Тепловой адресно-аналоговый извещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Контроль на пульте (АРМ) текущего состояния извещения (норма, сработка);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в линии связи, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя путем его обдува горячим потоком воздуха, проверка соответствия индикации паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после прекращения имитации сработки;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.6. Тепловой пороговый (аналоговый) извещатель

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в режиме сработки, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя путем его обдува горячим потоком воздуха, проверка соответствия индикации паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после прекращения имитации сработки;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.7. Ручной адресный извещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Контроль на пульте (АРМ) текущего состояния извещения (норма, сработка);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в линии связи, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя (имитация сработки), проверка соответствия индикации паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после прекращения имитации сработки;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.8. Ручной пороговый извещатель

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в режиме сработки, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя (имитация сработки), проверка соответствия индикации паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после прекращения имитации сработки;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.9. Речевой оповещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение уровня звукового давления оповещателя в диапазоне частот, проверка его соответствия паспортным данным, требованиям СП 3.13130.2009;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.10. Звуковой оповещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления оповещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления оповещателя в режиме оповещения, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение уровня звукового давления оповещателя, проверка его соответствия паспортным данным, требованиям СП 3.13130.2009;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.11. Световой оповещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в линии оповещения, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления оповещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления оповещателя в режиме оповещения, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.12. Световой указатель пути эвакуации:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Визуальный контроль состояния указателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение тока потребления указателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления указателя в режиме оповещения, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение времени работы указателей от источника резервного питания, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.13. Устройство контроля шлейфа;

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Визуальный контроль состояния указателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения питания УШК, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления УШК, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7.14. Шлейф сигнализации, оповещения:

- Визуальный контроль составных частей шлейфов сигнализации, включая закладные устройства (трубы, короба, кабель-каналы), соединительные коробки, на предмет их целостности и отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления шлейфов, включая закладные устройства (трубы, короба, кабель-каналы), соединительные коробки, к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение изоляции линии шлейфа, проверка ее соответствия требованиям норм пожарной безопасности, ПУЭ;

- Измерение сопротивления линии шлейфа, проверка его соответствия требованиям паспортным данным системы;

- Измерение тока потребления в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.8. Исполнитель выполняет требования к ведению эксплуатационно-технической документации:

1.1.2.8.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в день подписания «Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» два комплекта «Журналов регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС». Один экземпляр «Журнала регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» храниться на объекте Заказчика, другой у Исполнителя.

1.1.2.8.2. Все страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

1.1.2.8.3. Исполнитель выполняет требования к разделам «Журнала регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС»:

1.1.2.8.4. Титульный лист содержит минимальную информацию:

- Наименования Исполнителя и Заказчика

- Наименование объекта

- Дата начала и окончания Журнала.

Первый лист журнала содержит минимальную информацию:

- Перечень технических средств

- Номер Договора и дату его заключения

- Реквизиты Исполнителя и Заказчика

- Ф.И.О. ответственных лиц от Исполнителя и Заказчика с указанием контактных номеров телефонов.

1.1.2.8.5. Журнал содержит разделы:

1) Проведение инструктажа по технике безопасности при работе с системами пожарной автоматики.

2)  Регистрации замечаний, нарушений в работе систем.

3)  Учета оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем.

4) Регламент услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации и СОУЭ.

1.1.2.8.6. График оказания услуг.

1.1.2.9. Исполнитель все оказанные (не оказанные) услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и СОУЭ, а также отказы и неисправности, возникшие в процессе эксплуатации систем регистрирует в «Журнал регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.2.10. Исполнитель обязан в течение рабочего дня окончания оказания услуг на объекте, внести соответствующие записи по результатам оказанных услуг в «Журнал регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС», один из которых постоянно находится и заполняется на объекте оказания услуг.

1.1.2.11. В случае выявления уполномоченным лицом Заказчика фактов ненадлежащего оказания услуг, последним вносится запись в «Журнал регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» с указанием конкретных недостатков.

1.1.2.12. Отсутствие записей уполномоченных лиц, о положительных результатах оказанных услуг Исполнителем, признается Заказчиком не выполненной, а услуга не оказанной.

1.1.3. Требования к качеству, безопасности услуг:

Качество, безопасность оказываемых услуг удовлетворяют установленным требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173);

- «ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 55149-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 56028-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 53286-2009. Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

- «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ);

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- «РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- технологическим картам и технической документации предприятий – изготовителей.

1.1.4. Функциональные характеристики услуг:

Настоящие условия и технические требования предназначены для оказания услуг по обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, контроле доступа.

Основными задачами технического обслуживания и ремонта являются:

- контроль технического состояния (далее – ТС) и восстановление работоспособности системы;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- анализ и обобщение сведений по результатам оказанных услуг, разработка мероприятий по

совершенствованию форм и методов ТО.

1.1.4.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаумов, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» проводится для:

- своевременного обнаружения источника возгорания, посторонних лиц на объектах;

- оперативного реагирования на событие;

- своевременного осуществления сбора и обработки данных по ключевым параметрам;

- своевременного вывода тревожного оповещения на пост охраны (в центральную диспетчерскую) о пожаре, о несанкционированном доступе на объекты;

- своевременного формирования оповещения об эвакуации.

2. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества услуг:

2.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства по ремонтно-восстановительным услугам слаботочных систем (восстановление работоспособности) в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания соответствующего акта оказанных услуг.

2.2. Обязательства Исполнителя в течение гарантийного срока включает безвозмездное устранение и исправление дефектов и недостатков, возникших по вине Исполнителя.

2.3. При сообщении Заказчиком Исполнителю о выявленных дефектах, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются выявленные недостатки, сроки их устранения и иная необходимая информация.

3. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

3.1. Перечень объектов оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, систем оповещения, управления эвакуацией при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаумов, автоматических ворот:

| № п/п | Объект | Место расположения объекта | Перечень оборудования систем пожарной сигнализации, СОУЭ, система контроля доступа(СКД) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Производственная база АО «УТС» ул. Чехова, 81 |  |  |  |
|  | Административное здание АО «УТС» | ул. Чехова 81 | ИПР 513-3А - 10 шт. ДИП 34А - 110 шт. Устройство сигнальное Свирель - 10 шт. Пульт контроля и управления С2000М - 1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000 КДЛ - 2 шт. Блок индикации С2000-БИ SMD - 1 шт. Источник бесперебойного питания РИП-12. исп.01 - 1 шт. Указатель Блик-РП - 14 шт. Указатель Блик-РП направление направо - 1 шт. Указатель Блик-РП-Д - 2 шт. Выключатель автоматический однополюсный на 16А. ВА47-29-1 - 2 шт. ПЭВМ Aser Aspire - 1 шт. С2000 КПБ-1 шт. Бокс для аккумуляторов 2х17 А/Ч - 1 шт. АРМ «Орион» исп.127 - 1 шт. Преобразователь интерфейса USB-RS485 - 1 шт. Двусторонний электромеханический турникет Ростов-Дон Т-273МП - 1 шт. Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 1000 ключей, функция охраны, одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП NC-1000 - 2 шт. Считыватель proximity карт PR-EH03 - 4 шт. PR-EH08 настольный считыватель карт - 1 шт. Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-10 пластик - 1 шт. Блок питания СКАТ-1200У - 1 шт. Модуль сопряжения UIM-01 - 1 шт. NI-A01-USB Интерфейс для подключения сетевых контроллеров к ПК, интерфейс USB - 1 шт. Кнопка вызова накладная SB1 - 1 шт. Программное обеспечение для сетевой системы ограничения доступа на базе контроллеров серии NC, до 8 точек прохода PNWin-08 - 1 шт. Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов PNWin-AR - 1 шт. Замок э/м ML-395 - 1 шт. Доводчик для дверей весом до 100 кг TS-71 - 2 шт. Электромеханический привод HYPPO 7005 - 2 шт. Блок управления A6F - 1 шт. Замок электромагнитный, с контроллером ML-194 К 01 -1 шт. Резервированный источник питания РИП12 исп.01 - 1 шт. Шлагбаум автоматический CAME GARD 6000 DX - 2 шт. Лампа сигнальная в корпусе ABS для уличной установки CAME KIARO N - 2 шт. Комплект фотоэлементов безопасности CAME DIR10 - 4 шт. Обогреватель для шлагбаумов CAME FMS-200 - 2 шт. | Пожарная сигнализация, контроль доступа, турникет, автоматический шлагбаум и ворота. |
|  | Здание абонентского отдела | ул. Чехова 81 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1шт. 32-канальный адресный радиоканальный расширитель С2000Р-АРР32 – 1шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт. Преобразователь интерфейса С2000-ПИ – 2 шт Извещатель пожарный ручной радиоканальный адресный С2000Р-ИПР – 4 шт. Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 – 45 шт. Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-2-12 "Выход" – 4 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ – 7 шт. РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) – 1 шт. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) Источник питания резервированный – 1 шт. | Пожарная сигнализация |
|  | Цех спецтранспорта (ЦСТ) | ул. Чехова 81 | Передача сообщений в помещение с круглосуточным пребыванием (ПНР) С2000-PGE – 4 шт. Антена Антэкс АХ-2412Р уличная панельная WIFI на 12 Дб, разъем RP SMA male – 4 шт. BNC коннектор универсальный пружинный - 2 шт. Блок питания ББП-20 - 1 шт. Автоматический выключатель ВА47-29-1, 16А - 1 шт. BG258 клемма коробка Wizebox - 1 шт. Шлагбаум автоматический CAME GARD 6000 DX - 1 шт. Радиоприемник CAME AF43RU - 1 шт. Лампа сигнальная в корпусе ABS для уличной установки CAME KIARO N - 1 шт. Комплект фотоэлементов безопасности CAME DIR10 - 2 шт. Ключ-выключатель CAME SET-J - 1 шт. Антенна радиоприемника CAME TOP-A433N - 1 шт. Обогреватель для шлагбаумов CAME FMS-200 - 1 шт. Автоматический выключатель ВА47-29-1, 16А - 2 шт. Автоматическая система рычажного типа для распашных ворот CAME F1024 - 2 шт. Вызывная аудио панель JSB-A05 -1 шт. Трубка переговорная QM-201E - 1 шт. CAME ZL19N Блок управления - 1 шт. Автоматический выключатель ВА47-29-1, 20А - 1 шт. Кнопка выхода ELTIS В-21 - 1 шт. Электромагнитный замок ML-194K 03 - 1 шт. Доводчик для дверей до 100 кг TS71 - 1 шт. | Контроль доступа, автоматический шлагбаум и ворота. |
|  | Здание диспетчерской | ул. Чехова 81 | Контролеры двух проводной линии связи «С2000-КДЛ» - 1 шт. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-волоконный «ДИП-34А» - 22 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-10 – 9 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Маяк – 12-ЗМ» - 13 шт. Световое табло «Выход» - 13 шт. Пульт контроля и управления с двухсторонним ЖКИ индикатором «С2000М» - 1 шт. Контрольно-пусковой блок «С-2000КПБ» - 1 шт. Блок индикации «С2000-БИ исп.02» - 1 шт. Преобразователь интерфейсов Rs-232/rs-485, повторитель интерфейсов rs-485 с гальванической развязкой «С2000-АИ» - 1 шт. | Пожарная сигнализация |
|  | Здание «РММ» | ул. Чехова 81 | Приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» - 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М – 39 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 – 8 шт. Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1С-А3 – 66 шт. Устройство контроля шлейфа УШК-02 – 6 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Маяк – 12-ЗМ» - 8 шт. Световое табло «Выход» - 11 шт. Преобразователь интерфейсов Rs-232/rs-485, повторитель интерфейсов rs-485 с гальванической развязкой «С2000-АИ» - 1 шт. | Пожарная сигнализация |
|  | Центральный склад | ул. Чехова 81 | ВУОС – 4 шт. СИГНАЛ-20 –1 шт. СМК – 4 шт. РИП-12 – шт. Датчик движения охранный – 2 шт. Извещатель дымовой – 5 шт. Извещатель тепловой – 48 шт. Извещатель звуковой – 2 шт. Извещатель ручной – 3 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Здание арочного гаража | ул. Чехова 81 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» -1; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-04» – 7 шт.; Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный «С2000-ИПДЛ» – 5 шт.; Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый «С2000-ИП-03» – 2 шт.; Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ» – 8 шт.; Оповещатель пожарный световой «Молния-24 «Выход» - 8 шт.; Оповещатель звуковой «ПКИ-2 (Иволга)» - 11 шт.; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой «Маяк-24-К» - 2 шт.; Модуль подключения нагрузки к приборам «МПН» - 20 шт. | Пожарная сигнализация |
|  | Кислородная станция | ул. Чехова 81 | Приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» - 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М – 46 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 – 7 шт. Устройство контроля шлейфа УШК-02 – 8 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Маяк – 12-ЗМ» - 7 шт. Световое табло «Выход» - 9 шт. Преобразователь интерфейсов Rs-232/rs-485, повторитель интерфейсов rs-485 с гальванической развязкой «С2000-АИ» - 1 шт. | Пожарная сигнализация |
| II | Котельные установки |  |  |  |
|  | Котельная «Кирова 35» | ул. Свободы 36 | ППК-1 АТОЛЛ-2 – 1 шт. Извещатель ручной - 2 шт. СМК – 2 шт. Табло световое информационное –2 шт. Дымовой извещатель – 2 шт. ВУОС – 2 шт. Приборы ПС на: 4 луча – 1 шт. ППК охранно-пожарный Астра-712/2 -1 шт. Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении -2 шт. Извещатель охранный совмещенный Астра-531 СМ – 2 шт. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей – 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк – 1 шт. Модуль сопряжения с компьютером – 1 шт. Автоматизированная система управления – 1 сист. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Памятный знак Первооткрывателям Сибири» | ул. Первооткрывателей 1 | СМК – 3 шт. Датчик движения охранный – 2 шт. Извещатель ручной-2 шт. Извещатель дымовой –2 шт. ВУОС – 3 шт. УК-ВК/2 – 1 шт. РИП СКАТ – 1 шт. СИГНАЛ – 10 – 1 шт. Пульт С2000М – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Комплекс зданий ОПНД» | ул. Гагарина 106 | Табло световое информационное – 2 шт. СМК – 2 шт. ППК СТАРТ-4А 1 шт. ППК НОТА -1 шт. Извещатель ручной-1 шт. Извещатель дымовой – 6 шт. Датчик движения охранный – 1 шт. Модуль пожаротушения – 6 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Театральный комплекс» | ул. Комсомольская 63 | Табло световое информационное – 2 шт. СМК – 2 шт. ППК СТАРТ-4А – 1шт. ППК НОТА – 1 шт. Извещатель ручной - 1 шт. Извещатель дымовой – 6 шт. Датчик движения охранный – 1 шт. Модуль пожаротушения – 6 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Дунина Горкавича» | ул. Дунина Горкавича – 5 | Табло световое информационное – 2 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель звуковой – 1 шт. Извещатель дымовой – 6 шт. Извещатель движения охранный – 1 шт. ППК СТАРТ – 4А – 1 шт. ППК НОТА – 1 шт. СМК – 2 шт. Модуль пожаротушения – 8 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Пождепо на 8 автомобилей» | ул. Студенческая - 8 | Табло световое информационное – 2 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель дымовой – 12 шт. Извещатель звуковой – 2 шт. Датчик движения охранный – 2 шт. Модуль пожаротушения – 6 шт. СМК – 2 шт. ППК СТАРТ – 4А – 1 шт. ППК НОТА – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 3 | ул. Гагарина 58 | ППК «ЛУЧ» – 1 шт. Извещатель дымовой – 4 шт. ППК «Астра-712/2» – 1 шт. Транспарант световой (табло) – 1 шт. Извещатель охранный «Пирон-4Б» – 1 шт. Извещатель ОС автоматический – 1 шт. Оповещатель «Маяк-12-КПМ1» – 1 шт. Извещател магнитоконтактный – 1 шт. СМК – 1 шт. АСУ – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 16 | ул. Гагарина 89А | Считываль – 2 шт. Извещатель звуковой – 3 шт. Извещатель охранный штор – 9 шт. Извещатель ручной – 3 шт. Извещатель дымовой – 24 шт. Датчик движения охранный – 4 шт. Извещатель тепловой – 6 шт. Модуль пожаротушения – 5 шт. СМК – 3 шт. ВУОС – 6 шт. С2000АСПТ – 1 шт. КПБ – 3 шт. СИГНАЛ-10 – 1 шт. ПУЛЬТ С2000М – 1 шт. РИП-12 – 1 шт. С2000СП1 – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Юридический институт МВД» | ул. Студенческая 19 | СМК – 6 шт. Датчик движения охранный – 5 шт. Извещатель дымовой – 18 шт. Извещатель звуковой – 4 шт. Кнопка «Пуск порошка» - 2 шт. ППК НОТА – 2 шт. ППК СТАРТ-4А – 2 шт. РИП СКАТ – 1 шт. ППК СТАРТ-8 – 1 шт. Модуль пожаротушения - 17 шт. Табло световое информационное – 4 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 2 | ул. Дзержинского 41А | Табло световое информационное - 2 шт. Извещатель звуковой – 7 шт. Извещатель ручной – 3 шт. Извещатель дымовой – 20 шт. Извещатель открытого пламени – 3 шт. Датчик охранный штора – 7 шт. Модуль пожаротушения – 2 шт. СМК – 6 шт. ВУС – 5 шт. Пульт С2000М – 1 шт. УК-ВК/02 – 1 шт. РИП-СКАТ – 2 шт. Сигнал-10 – 1 шт. С2000АСПТ – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Шевченко-Строителей-Менделеева» | ул. Строителей 90А | Табло световое информационное – 4 шт. Датчик движения охранный – 3 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель дымовой – 3 шт. Извещатель тепловой – 3 шт. Модуль пожаротушения – 3 шт. СМК – 2 шт. КПБ – 1 шт. С2000-4 – 1 шт. РИП СКАТ – 1 шт. С2000АСПТ – 1 шт. Пульт С2000М – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 26 | ул. Рознина 70Б | ППК ЛУЧ – 1 шт. СМК – 1 шт. Извещатель дымовой – 4 шт. Приборы ПС на: 4 луча – 1 шт. ППК охранно-пожарный Астра-712/2 – 1 шт. Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении – 2 шт. Извещатель охранный совмещенный Астра-531 СМ – 2 шт. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей – 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк – 1 шт. Модуль сопряжения с компьютером – 1 шт. Автоматизированная система управления – 1 сист. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 11 | ул. Кирова 3А | Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 – 1 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 – 75 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 4 шт. Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 – 8 шт. Оповещатель Молния-12 "Выход" – 4 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк-12 – 7 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КПМ2-НИ – 2 шт. Выключатель автоматический ВА47-29-1 С16 4.5кА – 1 шт. Источник вторичного электропитания БИРП-12/6,0 В – 1 шт. Усилитель релейный на 2 канала, УК/ВК исп.02 – 1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт. Извещатель охранный С2000-ИК исп. 02 – 7 шт. Извещатель С2000-АР1 с ИО 102-20 – 5 шт. Считыватель-3 исп. 00 – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 11а | ул. Кирова 3А | ППК СТАРТ-4А – 1 шт. ППК НОТА – 1 шт. СМК – 1 шт. Табло световое информационное – 2 шт. Датчик движения охранный – 2 шт. Модуль пожаротушения – 6 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель дымовой – 12шт. Модуль пожаротушения – 8шт. Извещатель звуковой – 2 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 15 (мастерские) | ул. Сутормина 20 | СМК – 9 шт. ВУОС – 5 шт. КПБ – 1 шт. РИП-12 – 1 шт. Пульт С2000М – 1 шт. СИГНАЛ 20П – 1 шт. Считываль – 1 шт. Извещатель ручной-2 шт. Извещатель дымовой – 35 шт. Извещатель звуковой – 1 шт. Датчик движения охранный – 4 шт. Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» -1; Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ – 7 шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34А – 35 шт.; Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП – 4шт.; Извещатель пожарный пламени ИК адресный – 4шт.; Извещатель пожарный пламени Спектрон-801 – 2шт.; Расширитель адресный С2000-АР2 -2 шт.; Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24КП – 20 шт.; Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" – 12 шт. | Охранно- пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 17 | Пер. Южный 16 А | Считываль – 1шт. Извещатель звуковой – 4 шт. Извещатель ручной – 3 шт. Извещатель дымовой – 16 шт. Датчик разбития окна – 1 шт. Датчик движения охранный – 3 шт. Табло световое информационное – 5 шт. РИП 12 – 1 шт. КПБ – 1 шт. СМК – 3 шт. Пульт С2000М – 1 шт. ВУОС – 7 шт. СИГНАЛ 10 – 1 шт. С2000СП-1 – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная №32 Помещение дизельной. | ул. Пионерская 13Б | Дымовой извещатель – 57 шт. Датчик движения охранный – 9 шт. Извещатель ручной – 5 шт. Извещатель звуковой – 9 шт. Датчик окон охранный – 4 шт. Табло световое информационное – 3 шт. ВУОС – 8 шт. С2000КПБ – 2 шт. ПУЛЬТ С2000М – 2 шт. С2000АСПТ – 1 шт. Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А3 – 4 шт. Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М –1шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) Молния-24-3 – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – 2 шт. Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 – 2 шт. Извещатель охранный точечный ИО 102-20 – 1 шт. Модуль порошкового пожаротушения ПП-8У – 2 шт. СИГНАЛ 20П – 1 шт. РИП 12 – 1 шт. СМК – 4 шт. Считываль – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 39 | ул. Молодежная (ОМК) | СЗУ – 1 шт. Извещатель дымовой – 20 шт. Извещатель ручной – 4 шт. Датчик движения охранный – 5 шт. Датчик разбития окна – 1 шт. ВУОС – 3 шт. СМК – 2 шт. Пульт С2000М – 1 шт. С2000СП-1 – 1 шт. РИП-12 – 1 шт. СИГНАЛ 20 – 1 шт. Считываль – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 13 | ул. Горького 18 | ППК «ЛУЧ» – 1 шт. СМК – 2 шт. Извещатель ручной – 2 шт. Извещатель дымовой – 2 шт. | Пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Сирина 68» | ул. Сирина 68Б | Таблосветовое информационное – 2 шт. Датчик движения охранный – 1 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель дымовой – 3 шт. Модуль пожаротушения – 3 шт. ППК СТАРТ-4А – 1 шт. ППР НОТА – 1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 35 | ул. Рознина 16 | Пульт С2000М – 1 шт. С2000АСПТ – 1 шт. С2000СП2 – 2 шт. С-2000-КДЛ – 1 шт. С2000-ИК – 7 шт. С-2000-СТ – 3 шт. С-2000-АР1 с ИО-102-20 – 5 шт. МПП (Тунгус-6И) – 2 шт. ИПР-55 – 1 шт. РИП 12 – 2 шт. СМК – 6 шт. КДЛ – 1 шт. Оповещатель звуковой – 7 шт. Извещатель ручной – 3 шт. Извещатель тепловой – 4 шт. Извещатель дымовой – 12 шт. Извещатель магнитоконтактн. – 3 шт. Извещатель акустический адр. – 3 шт. Табло световое информ. – 12 шт. Считываль ТМ-ключей – 2 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Велпас» Гагарина 220а | ул. Гагарина 220а | ППК охранно-пожарный (Гранд Магистр 4Арс) – 1 шт. Извещатель пожарный комбинированный – 8 шт. Извещатель пожарный ручной – 1 шт. Извещатель охранный магнитоконтактный- 1 шт. Извещатель охранный объемный – 5 шт. Выносное устройство оптической сигнализации – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой – 1 шт. Табло – 1 шт. Считыватель –1 шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная установка «Храмового комплекса» | ул. Гагарина 27 | Приборы ПС на: 4 луча – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранд МАГИСТР – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 – 10 шт. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный – 2 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 2 шт. Транспарант световой (табло) – 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) Молния-12-З "Выход" – 2 шт. Автоматизированная система управления – 1 сист. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная установка Ленина 8 | ул. Ленина 8 | Приборы ПС на: 4 луча – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранд МАГИСТР – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 – 4 шт. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный – 2 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 -2 шт. Транспарант световой (табло) – 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) Молния-12-З "Выход" – 2 шт. Автоматизированная система управления – 1 сист. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Крышная котельная | ул. Югорская 1 | Прибор контроля и управления С2000М – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 – 1 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 1 шт. Оповещатель звуковой пожарный ОПОП2-35 – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ – 3 шт. Извещатель охронно-пожарный ручной ИОПР513/101-1 – 1 шт. Извещатель пассивный инфракрасный объемный – 1 шт. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20–1 шт. Считыватель Touch Memory «ТМ-накл» – 1 шт. Источник бесперебойного питания (ИПБ) РИП-12RS-1шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Крышная котельная | ул. Югорская 5 | Прибор контроля и управления С2000М – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 – 1 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 1 шт. Оповещатель звуковой пожарный ОПОП2-35 – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ – 3 шт. Извещатель охронно-пожарный ручной ИОПР513/101-1 – 1 шт. Извещатель пассивный инфракрасный объемный – 1 шт. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20–1 шт. Считыватель Touch Memory «ТМ-накл» – 1 шт. Источник бесперебойного питания (ИПБ) РИП-12RS-1шт. | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Крышная котельная | ул. Югорская 11 | С2000-4 - 1шт, С2000КПБ - 1шт, С2000-АСПТ - 1шт, информационное табло - 2шт, АКБ 12в-4а.ч - 2шт, источник бесперебойного питания - 1шт, АКБ 12в 7а.ч - 1шт, ИПР - 1шт, ИП212-3су - 3шт, модуль пожаротушения - 3шт, релейный модуль УК-ВК - 1шт. | Охранно-пожарная сигнализация |

3.2. Услуги оказываются на условиях настоящего технического задания и договора.

3.3. Исполнитель обязуется обслуживать системы с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

- Приложение №1

- к техническому заданию

- от «___» ____________ 20       г.

- График оказания услуг

| № п/п |  |  | Эксплуатируемые системы |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  |  | IV |  | V |  |  |  |  | VI |  |  |  | VII |  |  |  | VIII |  |  | IX |  | X |  |  |  |  |  | XI |  | XII |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-15 |  | 15-31 |  | 1-15 | 15-28 | 1-15 |  | 15-31 |  | 1-15 | 15-30 | 1-15 |  |  | 15-31 |  | 1-15 |  | 15-30 |  | 1-15 | 15-31 |  |  | 1-15 |  | 15-31 | 1-15 | 15-30 | 1-15 |  |  |  | 15-31 |  | 1-15 | 15-30 | 1-15 |  | 15-31 |  |  |
| 1 |  |  | Административное здание |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Здание абонентского отдела |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Цех спецтранспорта |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Здание диспетчерской |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Здание «РММ» |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Здание арочного гаража |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Центральный склад |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кислородная станция |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Котельная «Кирова 35» |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  | Котельная «Памятный знак Первооткрывателям Сибири» |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  | Котельная «Комплекс зданий ОПНД» |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  | Котельная «Театральный комплекс» |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  | Котельная «Дунина Горкавича» |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  | Котельная «Пождепо на 8 автомобилей» |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Котельная № 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Котельная № 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Котельная «Юридический институт МВД» |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Котельная № 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Котельная «Шевченко-Строителей-Менделеева» |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Котельная № 26 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  | Котельная № 11а |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 24 |  |  | Котельная № 32 Помещение дизельгенератора. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 25 |  |  | Котельная № 39 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 26 |  |  | Котельная № 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Котельная «Сирина 68» |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Котельная № 35 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Котельная «Велпас» Гагарина 220а |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 30 |  |  | Котельная установка «Храмового комплекса» |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 31 |  |  | Котельная установка Ленина 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 32 |  |  | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 33 |  |  | Крышная котельная ул. Югорская 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 34 |  |  | Крышная котельная ул. Югорская 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 35 |  |  | Крышная котельная ул. Югорская 11 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | Регламент №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | Регламент №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |