### Раздел 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____________

г. Ханты-Мансийск		                                   	                    «___»______________ 20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего(ей) на основании ______, с одной стороны, и _________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего(ей) на основании ______ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании ____________________ заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаумов, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» (далее – «системы»), указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) слаботочных систем включают в себя:

1.2.1. Проведение плановых профилактических работ, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору, необходимые для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии.

1.2.2. Осуществление ремонта и восстановление работоспособности системы.

1.2.3. Технические рекомендации по улучшению работы оборудования.

1.3. Услуги оказываются на основании __________________.

2.  Порядок оказания услуг

2.1. Техническое обслуживание слаботочных систем по настоящему договору оказываются по графику (Приложение № 2) Заказчика 1 раз в месяц, с оформлением соответствующего комиссионного акта проверки на каждый объект.

2.1.1. Акт проверки включает в себя:

- информацию о вышедших из строя изделий или окончание сроков эксплуатации изделий определенные заводом-изготовителем;

- информацию о необходимости замены морально устаревших изделий (приборов, датчиков и т.д.);

- информацию о работоспособности (неработоспособности) слаботочной системы и необходимых мероприятий для устранения вскрытых неисправностей.

2.1.2. На основании комиссионного акта проверки Заказчик за свой счет приобретает необходимые изделия (приборы, датчики и т.д.), а Исполнитель восстанавливает работоспособность слаботочных систем. Замена вышедшего из строя оборудования и приборов производиться на оборудование и приборы с характеристиками эквивалентными или улучшенными.

2.2. Услуги по ремонту оказываются Исполнителем на основании вызова Заказчика. При вызове Заказчик сообщает характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить. Исполнитель обеспечивает прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по заявке Заказчика в течение 2 часов.  Получение технической поддержки по телефону с 08-00 до 17-10.

2.3. Услуги по настоящему договору оказываются под наблюдением Заказчика или ответственного лица, уполномоченного Заказчиком осуществлять приемку оказываемых услуг.

2.4. Все услуги по ремонту систем и устранению неисправностей, возникших в результате проведения на объекте Заказчика строительных, монтажных, отделочных работ, актов вандализма или пожара, работы по самостоятельному расширению, изменению модернизации системы, приведших к неработоспособности системы, не входят в рамки настоящего договора и оплачиваются Заказчиком отдельно.

3. Порядок сдачи и приемки услуг.

3.1. Оказанные услуги оформляются актом оказанных услуг, до 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Расчетный период за оказанные услуги устанавливается 1 (один) календарный месяц.

3.2. Заказчик осуществляет проверку оказанных услуг на соответствие их объему, качеству и требованиям договора в течение трех рабочих дней с момента предоставления Исполнителем акта оказанных услуг, по итогам которой подписывает акт оказанных услуг.

3.3. В случае мотивированного отказа от подписания акта оказанных услуг, Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения, который подписывается Сторонами. После устранения Исполнителем недостатков Сторонами подписывается акт оказанных услуг.

4. Стоимость услуг и порядок проведения расчетов.

4.1. Цена договора составляет _________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то  указывается «НДС не облагается»).

4.2. Цена включает в себя стоимость услуг, в т.ч.  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Оплата по Договору производится ежемесячно равными долями от суммы Договора.

4.4. Оплата оказываемых услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания универсального передаточного документа и акта оказываемых услуг или акта оказываемых услуг и счет-фактуры (счёта, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

4.5. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Проводить ТО и Р слаботочных систем с надлежащим качеством, в объёме и в сроки, установленные условиями настоящего договора.

5.1.2. Обеспечивать прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в соответствии с условиями п.2.2 настоящего договора.

5.1.3. Проводить ТО и Р слаботочных систем силами специалистов, имеющих соответствующую квалификацию прошедших обучение по охране труда и пожарной безопасности.

5.1.4. При оказании услуг соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

5.1.5. Нести гарантийные обязательства.

5.1.6. В случае необходимости, при замене персонала Заказчика, эксплуатирующего системы, проводить обучение (инструктаж) нового персонала в сроки, согласованные с Заказчиком, но не чаще одного раза в квартал.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Осуществлять контроль, приёмку.

5.2.2.  Обеспечить присутствие ответственного представителя при оказании и сдаче услуг Исполнителем по настоящему договору.

5.2.3. Обеспечить беспрепятственный допуск специалистов Исполнителя на место оказании услуг по ТО и Р, в т.ч. оформить, в случае необходимости, пропуска специалистам Исполнителя для входа на территорию объекта.

5.2.4. Инструктировать Исполнителя по правилам внутреннего режима, а также по правилам ОТ и пожарной безопасности, действующими на объекте.

5.2.5. Своевременно информировать Исполнителя обо всех случаях отказа и возникших неисправностях в работе систем.

5.2.6. Не допускать к эксплуатации систем лиц, не прошедших соответствующий инструктаж.

5.2.7. Оплачивать услуги Исполнителя в установленные сроки.

5.3. Заказчик вправе.

5.3.1. Переносить по письменному согласованию с Исполнителем срок оказания услуг.

5.3.2. Контролировать фактический объем и качество услуг, оказывающих Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. Форс- мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: военные действия, эпидемии, пожара, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

7.3. В период действий обстоятельств неопределимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, а санкции за неисполнение договорных не применяются. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время действий форс-мажорных обстоятельств или их последствий.

7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжатся более шести месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7.5. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность исполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства по ремонтно-восстановительным услугам слаботочных систем (восстановление работоспособности) в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания соответствующего акта оказанных услуг.

8.2. Обязательства Исполнителя в течение гарантийного срока включает безвозмездное устранение и исправление дефектов и недостатков, возникших по вине Исполнителя.

8.3. При сообщении Заказчиком Исполнителю о выявленных дефектах, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются выявленные недостатки, сроки их устранения и иная необходимая информация.

9. Уведомления

9.1. В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону, а диспетчер сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки:

Время приема заявок с 08.00 - 17.10

1.   Тел. дежурной службы:

Тел №1 ____________

Тел №2 ____________

Тел №3 ____________

9.2. Ответственными лицами Сторон по настоящему договору являются:

9.3. Со стороны Заказчика: начальник СОТОС и ГО и ЧС Савенков Сергей Валерьевич

Контактный телефон: 8 (3467) 32-76-43.

9.4. Со стороны Исполнителя: _____________________________

Контактный телефон: _________________.

10. Сроки по договору

10.1. Срок оказания услуг: с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2025 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

11. Условия конфиденциальности

11.1. По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель может передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком. Третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на договорной основе между Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Выше перечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

12.  Другие условия

12.1. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего договора в случае аннулирования лицензий Исполнителя (лишение права на оказание услуг).

12.2. Расчеты Сторон при расторжении договора производятся на основании протокола о взаиморасчетах, который подписывается Сторонами не позднее 10 дней после получения одной из сторон уведомления о расторжении договора. В протоколе указываются общие расходы Сторон к моменту расторжения и порядок их возмещения.

12.3. Договор считается расторгнутым по истечению 15 дней с момента получения одной из сторон уведомления о расторжении настоящего договора. Обязательства Сторон прекращаются с момента расторжения договора, за исключением платежных обязательств, действующих до их полного погашения.

12.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

12.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат судебному рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке.

12.6. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

12.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.8. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – График оказания услуг.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |
| Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81 |  |
| Банковские реквизиты: АО«УТС» Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» г. Ханты-Мансийск Р/сч. 40702810500000003191 к/сч 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/ КПП 860101001 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Адрес электронной почты: uts@uts-hm.ru |  |
| _____________________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | _____________________/_____________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |

Приложение № 1

к договору № ________________

от «____» _________________ 20      г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание предмета закупки:

1.1. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаумов, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.1. Объем оказываемых услуг:

- техническое обслуживание и ремонт (далее – ТО и Р) слаботочных систем в количестве 35 объектов АО «УТС» в объеме – 12 месяцев.

1.1.2. Характеристики, технические характеристики услуг:

1.1.2.1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем оказываются с использованием оборудования Исполнителя.

1.1.2.2. Все оказываемые услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и СОУЭ, а также отказы и неисправности, возникшие в процессе эксплуатации систем подлежат регистрации в «Журнале регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.2.3. Услуги оказываются обученным, в установленном порядке, техническим персоналом.

1.1.2.4. Общие требования к оказываемым услугам по техническому обслуживанию и ремонту:

1.1.2.4.1. Исполнитель разрабатывает «Журнал регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.2.4.2. Исполнитель согласовывает с Заказчиком «Регламент технического обслуживания и ремонта систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре».

1.1.2.4.3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком «График оказания услуг» (приложение №2) согласно «РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

1.1.2.4.4. Техническое обслуживание систем выполняется в соответствии с утвержденным Заказчиком «Графиком оказания услуг» (приложение №2), требованиями действующей нормативно-технической документации в области пожарной безопасности, в объеме согласно утвержденного Заказчиком «Регламента технического обслуживания и ремонта систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре» с проведением измерений и составлением актов, протоколов.

1.1.2.4.5. Техническое обслуживание систем включает в себя ежедневное оперативное дежурство технического состава по техническому обслуживанию систем с 8:00 до 17:10.

1.1.2.4.6. Исполнитель устраняет возникшие неисправности работы систем пожарной сигнализации и СОУЭ в течение 2 часов с момента ее обнаружения.

1.1.2.4.7. Исполнитель оперативно выполняет ремонтно-восстановительные работы, осуществляемые в заявительном порядке (по заявкам) в течение двух часов с момента получения заявки.

1.1.2.4.8. Исполнитель выдает Заказчику письменные (в виде акта) рекомендации по улучшению работы, модернизации технических средств обеспечения пожарной безопасности.

1.1.2.4.9. Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок и систем технических средств Заказчика.

1.1.2.4.10. Исполнитель ведет эксплуатационно-техническую документацию.

1.1.2.5. Общий перечень услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и СОУЭ:

1.1.2.5.1. Исполнитель проводит внешний визуальный контроль составных частей системы на предмет отсутствия механических повреждений, коррозий, грязи, проверки прочности креплений, и т.п.

1.1.2.5.2. Исполнитель проводит внешний визуальный контроль шлейфов сигнализации, включая соединительные коробки, на предмет их целостности и отсутствия механических повреждений.

1.1.2.5.3. Исполнитель проводит внешний визуальный контроль шлейфов оповещения, включая соединительные коробки, на предмет их целостности и отсутствия механических повреждений.

1.1.2.5.4. Исполнитель проводит внешний визуальный контроль линий питания, включая соединительные коробки, на предмет их целостности и отсутствия механических повреждений.

1.1.2.5.5. Исполнитель проводит проверку прочности крепления приборов систем к стене (потолку конструкции).

1.1.2.5.6. Исполнитель проводит контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе.

1.1.2.5.7. Исполнитель проводит проверку, протяжку контактных соединений.

1.1.2.5.8. Исполнитель проводит контроль основного и резервного источников питания и проверку автоматического переключения питания с основного питания на резервное питание.

1.1.2.5.9. Исполнитель проводит проверку работоспособности системы в целом и ее составных частей (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, и т.д.).

1.1.2.5.10. Исполнитель проводит профилактические работы, предусмотренные Регламентом и эксплуатационно-технической документацией, программирование (перепрограммирование) новых карт (ключей) доступа.

1.1.2.5.11. Исполнитель проводит измерение электрических параметров приборов и проверку их соответствия паспортным данным приборов.

1.1.2.5.12. Исполнитель проводит измерение сопротивления защитного и рабочего заземления с составлением Протоколов.

1.1.2.5.13. Исполнитель проводит измерение сопротивления изоляции электрических цепей, измерение шлейфа сигнализации с составлением Протоколов.

1.1.2.5.14. Исполнитель проводит измерения уровней звукового давления звуковых, речевых оповещателей с составлением Протоколов.

1.1.2.6. Исполнитель осуществляет перечень услуг по техническому обслуживанию составных частей системы пожарной сигнализации и СОУЭ:

1.1.2.6.1. Приемно-контрольный прибор:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Визуальный контроль состояния прочности механических (резьбовых) соединений системы;

- Проверка, протяжка силовых контактных соединений, заземления;

- Проверка прочности крепления прибора к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния и режимов работы системы на передней панели;

- Визуальный контроль исправности световых индикаторов;

- Контроль работы системы ограничения доступа к управлению прибором (пароли);

- Контроль установленных параметров шлейфов;

- Контроль установленных параметров (программ) работы реле и проверка их работы;

- Контроль установленных параметров работы световых сигнализаторов и проверка их работы;

- Контроль установленных параметров работы звукового сигнализатора и проверка его работы;

- Контроль работы буфера событий;

- Проверка работы прибора в режиме "Диагностика";

- Проверка работы ШС;

- Проверка работы системы автоматического контроля линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание;

- Проверка приёма извещений от автоматических и ручных пассивных пожарных извещателей путем имитации их сработки;

- Проверка управления звуковыми и световыми оповещателями в дежурном режиме и режиме сработки извещателей;

- Контроль установленного сетевого адреса прибора и контроль его идентификации на сетевом контроллере (пульте контроля, АРМ);

- Проверка приёма команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульт контроля, АРМ);

- Проверка взятия под охрану, снятие с охраны ШС вручную и по команде от сетевого контроллера (пульт контроля, АРМ);

- Проверка сигнализации о вскрытии корпуса прибора и контроль передачи извещений о вскрытии корпуса прибора на сетевой контроллер (пульт контроля, АРМ);

- Измерение времени непрерывной работы прибора в режиме питания от "резерва", проверка его работоспособности;

- Измерение уровня входного напряжения питания прибора и уровня его пульсаций, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления прибора, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение уровня выходного напряжения и уровня пульсаций на выходах шлейфов, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение величины потребляемого тока шлейфов в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение величины потребляемого тока шлейфов в режиме "Пожар", проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.2. Источник резервированного питания:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений, наличия заземления;

- Визуальный контроль состояния прочности механических (резьбовых) соединений системы;

- Проверка прочности крепления источника питания к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния клемм аккумуляторов на предмет отсутствия коррозии;

- Визуальный контроль состояния аккумуляторов на предмет отсутствия грязи, подтеков;

- Визуальный контроль состояния и режимов работы системы на передней панели;

- Визуальный контроль исправности световых индикаторов;

- Проверка работы системы в режиме "От сети";

- Проверка работы системы в режиме "От батареи";

- Контроль автоматического перехода системы на работу в режим "От батареи";

- Контроль автоматического перехода системы на работу в режим "От сети";

- Проверка, протяжка силовых контактных соединений, заземления;

- Проверка плотности прилегания клемм к наконечникам аккумуляторов. Протяжка, зачистка контактов;

- Проверка технического состояния механических соединений электрических узлов;

- Проверка соответствия номинала плавкой вставки указанному в паспорте источника питания;

- Измерение времени непрерывной работы на заряженных батареях при нагрузке, определенной паспортными данными источника питания, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение уровня выходного напряжения и уровня пульсаций в номинальном и пиковом режимах, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение величины потребляемого тока в номинальном и пиковом режимах, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока заряда аккумуляторов, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение напряжения на батареях, при котором они отключаются от нагрузки, проверка его соответствия паспортным данным;

- Проверка работы защиты от коротких замыканий на выходе источника питания и автоматического восстановления выходного напряжения после снятия короткого замыкания при питании "От сети";

- Проверка работы защиты от коротких замыканий на выходе источника питания и автоматического восстановления выходного напряжения после снятия короткого замыкания при питании "От батареи";

- Проверка передачи извещений о состоянии системы на приемно-контрольный прибор;

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.3. Дымовой адресно-аналоговый извещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к потолку (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Контроль на пульте (АРМ) отсутствия извещения от извещателя "Требуется обслуживание" ("Обслуживание");

- Удалению пыли из дымовой камеры извещателя по извещению от извещателя "Требуется обслуживание" ("Обслуживание");

- Проверка параметров уровня запыленности (задымленности) извещателя;

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в линии связи, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя с использованием аэозольного имитатора дыма, проверка соответствия индикации на извещателе паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после рассеивания аэрозоля;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.4. Дымовой пороговый (аналоговый) извещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к потолку (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в режиме сработки, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удалению пыли из дымовой камеры извещателя;

- Контроль функционирования извещателя (имитация сработки) с использованием аэрозольного имитатора дыма, проверка соответствия индикации на извещателе паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после рассеивания аэрозоля;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.5. Тепловой адресно-аналоговый извещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Контроль на пульте (АРМ) текущего состояния извещения (норма, сработка);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в линии связи, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя путем его обдува горячим потоком воздуха, проверка соответствия индикации паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после прекращения имитации сработки;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.6. Тепловой пороговый (аналоговый) извещатель

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в режиме сработки, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя путем его обдува горячим потоком воздуха, проверка соответствия индикации паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ). Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после прекращения имитации сработки;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.7. Ручной адресный извещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Контроль на пульте (АРМ) текущего состояния извещения (норма, сработка);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в линии связи, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя (имитация сработки), проверка соответствия индикации паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ); - Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после прекращения имитации сработки;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.8. Ручной пороговый извещатель

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Визуальный контроль состояния извещателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления извещателя в режиме сработки, проверка его соответствия паспортным данным;

- Контроль функционирования извещателя (имитация сработки), проверка соответствия индикации паспортным данным, проверка выдачи информации "Пожар" на пульт (АРМ); - Контроль перехода извещателя в режим "Норма" после прекращения имитации сработки;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.9. Речевой оповещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение уровня звукового давления оповещателя в диапазоне частот, проверка его соответствия паспортным данным, требованиям СП 3.13130.2009;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.10. Звуковой оповещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления оповещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления оповещателя в режиме оповещения, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение уровня звукового давления оповещателя, проверка его соответствия паспортным данным, требованиям СП 3.13130.2009;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.11. Световой оповещатель:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения в линии оповещения, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления оповещателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления оповещателя в режиме оповещения, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.12. Световой указатель пути эвакуации:

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Визуальный контроль состояния указателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение тока потребления указателя в дежурном режиме, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления указателя в режиме оповещения, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение времени работы указателей от источника резервного питания, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.13. Устройство контроля шлейфа;

- Визуальный контроль на предмет отсутствия механических повреждений;

- Визуальный контроль состояния указателя по индикации светоизлучателя, проверка соответствия индикации паспортным данным;

- Проверка прочности крепления к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение напряжения питания УШК, проверка его соответствия паспортным данным;

- Измерение тока потребления УШК, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.6.14. Шлейф сигнализации, оповещения:

- Визуальный контроль составных частей шлейфов сигнализации, включая закладные устройства (трубы, короба, кабель-каналы), соединительные коробки, на предмет их целостности и отсутствия механических повреждений;

- Проверка прочности крепления шлейфов, включая закладные устройства (трубы, короба, кабель-каналы), соединительные коробки, к стене (конструкции);

- Проверка, протяжка контактных соединений;

- Измерение изоляции линии шлейфа, проверка ее соответствия требованиям норм пожарной безопасности, ПУЭ;

- Измерение сопротивления линии шлейфа, проверка его соответствия требованиям паспортным данным системы;

- Измерение тока потребления в шлейфе, проверка его соответствия паспортным данным;

- Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;

- Устранение выявленных неисправностей.

1.1.2.7. Исполнитель выполняет требования к ведению эксплуатационно-технической документации:

1.1.2.7.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в день подписания «Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» два комплекта «Журналов регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС». Один экземпляр «Журнала регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» храниться на объекте Заказчика, другой у Исполнителя.

1.1.2.7.2. Все страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

1.1.2.7.3. Исполнитель выполняет требования к разделам «Журнала регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.2.7.4. Титульный лист содержит минимальную информацию:

- Наименования Исполнителя и Заказчика

- Наименование объекта

- Дата начала и окончания Журнала.

Первый лист журнала содержит минимальную информацию:

- Перечень технических средств

- Номер Договора и дату его заключения

- Реквизиты Исполнителя и Заказчика

- Ф.И.О. ответственных лиц от Исполнителя и Заказчика с указанием контактных номеров телефонов.

1.1.2.7.5. Журнал содержит разделы:

1) Проведение инструктажа по технике безопасности при работе с системами пожарной автоматики.

2)  Регистрации замечаний, нарушений в работе систем.

3)  Учета оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем.

4) Регламент услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации и СОУЭ.

1.1.2.7.6. График оказания услуг.

1.1.2.8. Исполнитель все оказанные (не оказанные) услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и СОУЭ, а также отказы и неисправности, возникшие в процессе эксплуатации систем регистрирует в «Журнал регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС».

1.1.2.9. Исполнитель обязан в течение рабочего дня окончания оказания услуг на объекте, внести соответствующие записи по результатам оказанных услуг в «Журнал регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС», один из которых постоянно находится и заполняется на объекте оказания услуг.

1.1.2.10. В случае выявления уполномоченным лицом Заказчика фактов ненадлежащего оказания услуг, последним вносится запись в «Журнал регистрации оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаума, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» с указанием конкретных недостатков.

1.1.2.11. Отсутствие записей уполномоченных лиц, о положительных результатах оказанных услуг Исполнителем, признается Заказчиком не выполненной, а услуга не оказанной.

1.1.3. Требования к качеству, безопасности услуг:

Качество, безопасность оказываемых услуг удовлетворяют установленным требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173);

- «ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 55149-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 56028-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 53286-2009. Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

- «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ);

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- «РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- технологическим картам и технической документации предприятий – изготовителей.

1.1.4. Функциональные характеристики услуг:

Настоящие условия и технические требования предназначены для оказания услуг по обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, контроле доступа.

Основными задачами технического обслуживания и ремонта являются:

- контроль технического состояния (далее – ТС) и восстановление работоспособности системы;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- анализ и обобщение сведений по результатам оказанных услуг, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО.

1.1.4.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных систем (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаумов, автоматических ворот) на объектах АО «УТС» проводится для:

- своевременного обнаружения источника возгорания, посторонних лиц на объектах;

- оперативного реагирования на событие;

- своевременного осуществления сбора и обработки данных по ключевым параметрам;

- своевременного вывода тревожного оповещения на пост охраны (в центральную диспетчерскую) о пожаре, о несанкционированном доступе на объекты;

- своевременного формирования оповещения об эвакуации.

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

2.1. Перечень объектов оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, систем оповещения, управления эвакуацией при пожаре, системы контроля доступа, шлагбаумов, автоматических ворот:

| № п/п | Объект | Место расположения объекта | Перечень оборудования систем пожарной сигнализации, СОУЭ, система контроля доступа(СКД) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Производственная база АО «УТС» ул. Чехова, 81 |  |  |  |  |
|  | Административное здание АО «УТС» | ул. Чехова 81 | ИПР 513-3А - 10 шт. ДИП 34А - 110 шт. Устройство сигнальное Свирель - 10 шт. Пульт контроля и управления С2000М - 1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000 КДЛ - 2 шт. Блок индикации С2000-БИ SMD - 1 шт. Источник бесперебойного питания РИП-12. исп.01 - 1 шт. Указатель Блик-РП - 14 шт. Указатель Блик-РП направление направо - 1 шт. Указатель Блик-РП-Д - 2 шт. Выключатель автоматический однополюсный на 16А. ВА47-29-1 - 2 шт. ПЭВМ Aser Aspire - 1 шт. С2000 КПБ-1 шт. Бокс для аккумуляторов 2х17 А/Ч - 1 шт. АРМ «Орион» исп.127 - 1 шт. Преобразователь интерфейса USB-RS485 - 1 шт. Двусторонний электромеханический турникет Ростов-Дон Т-273МП - 1 шт. Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 1000 ключей, функция охраны, одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП NC-1000 - 2 шт. Считыватель proximity карт PR-EH03 - 4 шт. PR-EH08 настольный считыватель карт - 1 шт. Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-10 пластик - 1 шт. Блок питания СКАТ-1200У - 1 шт. Модуль сопряжения UIM-01 - 1 шт. NI-A01-USB Интерфейс для подключения сетевых контроллеров к ПК, интерфейс USB - 1 шт. Кнопка вызова накладная SB1 - 1 шт. Программное обеспечение для сетевой системы ограничения доступа на базе контроллеров серии NC, до 8 точек прохода PNWin-08 - 1 шт. Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов PNWin-AR - 1 шт. Замок э/м ML-395 - 1 шт. Доводчик для дверей весом до 100 кг TS-71 - 2 шт. Электромеханический привод HYPPO 7005 - 2 шт. Блок управления A6F - 1 шт. Замок электромагнитный, с контроллером ML-194 К 01 -1 шт. Резервированный источник питания РИП12 исп.01 - 1 шт. Шлагбаум автоматический CAME GARD 6000 DX - 2 шт. Лампа сигнальная в корпусе ABS для уличной установки CAME KIARO N - 2 шт. Комплект фотоэлементов безопасности CAME DIR10 - 4 шт. Обогреватель для шлагбаумов CAME FMS-200 - 2 шт. |  | Пожарная сигнализация, контроль доступа, турникет, автоматический шлагбаум и ворота. |
|  | Здание абонентского отдела | ул. Чехова 81 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1шт. 32-канальный адресный радиоканальный расширитель С2000Р-АРР32 – 1шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт. Преобразователь интерфейса С2000-ПИ – 2 шт Извещатель пожарный ручной радиоканальный адресный С2000Р-ИПР – 4 шт. Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 – 45 шт. Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-2-12 "Выход" – 4 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ – 7 шт. РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) – 1 шт. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) Источник питания резервированный – 1 шт. |  | Пожарная сигнализация |
|  | Цех спецтранспорта (ЦСТ) | ул. Чехова 81 | Передача сообщений в помещение с круглосуточным пребыванием (ПНР) С2000-PGE – 4 шт. Антена Антэкс АХ-2412Р уличная панельная WIFI на 12 Дб, разъем RP SMA male – 4 шт. BNC коннектор универсальный пружинный - 2 шт. Блок питания ББП-20 - 1 шт. Автоматический выключатель ВА47-29-1, 16А - 1 шт. BG258 клемма коробка Wizebox - 1 шт. Шлагбаум автоматический CAME GARD 6000 DX - 1 шт. Радиоприемник CAME AF43RU - 1 шт. Лампа сигнальная в корпусе ABS для уличной установки CAME KIARO N - 1 шт. Комплект фотоэлементов безопасности CAME DIR10 - 2 шт. Ключ-выключатель CAME SET-J - 1 шт. Антенна радиоприемника CAME TOP-A433N - 1 шт. Обогреватель для шлагбаумов CAME FMS-200 - 1 шт. Автоматический выключатель ВА47-29-1, 16А - 2 шт. Автоматическая система рычажного типа для распашных ворот CAME F1024 - 2 шт. Вызывная аудио панель JSB-A05 -1 шт. Трубка переговорная QM-201E - 1 шт. CAME ZL19N Блок управления - 1 шт. Автоматический выключатель ВА47-29-1, 20А - 1 шт. Кнопка выхода ELTIS В-21 - 1 шт. Электромагнитный замок ML-194K 03 - 1 шт. Доводчик для дверей до 100 кг TS71 - 1 шт. |  | Контроль доступа, автоматический шлагбаум и ворота. |
|  | Здание диспетчерской | ул. Чехова 81 | Контролеры двух проводной линии связи «С2000-КДЛ» - 1 шт. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-волоконный «ДИП-34А» - 22 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-10 – 9 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Маяк – 12-ЗМ» - 13 шт. Световое табло «Выход» - 13 шт. Пульт контроля и управления с двухсторонним ЖКИ индикатором «С2000М» - 1 шт. Контрольно-пусковой блок «С-2000КПБ» - 1 шт. Блок индикации «С2000-БИ исп.02» - 1 шт. Преобразователь интерфейсов Rs-232/rs-485, повторитель интерфейсов rs-485 с гальванической развязкой «С2000-АИ» - 1 шт. |  | Пожарная сигнализация |
|  | Здание «РММ» | ул. Чехова 81 | Приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» - 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М – 39 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 – 8 шт. Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1С-А3 – 66 шт. Устройство контроля шлейфа УШК-02 – 6 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Маяк – 12-ЗМ» - 8 шт. Световое табло «Выход» - 11 шт. Преобразователь интерфейсов Rs-232/rs-485, повторитель интерфейсов rs-485 с гальванической развязкой «С2000-АИ» - 1 шт. |  | Пожарная сигнализация |
|  | Центральный склад | ул. Чехова 81 | ВУОС – 4 шт. СИГНАЛ-20 –1 шт. СМК – 4 шт. РИП-12 – шт. Датчик движения охранный – 2 шт. Извещатель дымовой – 5 шт. Извещатель тепловой – 48 шт. Извещатель звуковой – 2 шт. Извещатель ручной – 3 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Здание арочного гаража | ул. Чехова 81 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» -1; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-04» – 7 шт.; Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный «С2000-ИПДЛ» – 5 шт.; Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый «С2000-ИП-03» – 2 шт.; Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ» – 8 шт.; Оповещатель пожарный световой «Молния-24 «Выход» - 8 шт.; Оповещатель звуковой «ПКИ-2 (Иволга)» - 11 шт.; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой «Маяк-24-К» - 2 шт.; Модуль подключения нагрузки к приборам «МПН» - 20 шт. |  | Пожарная сигнализация |
|  | Кислородная станция | ул. Чехова 81 | Приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» - 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М – 46 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 – 7 шт. Устройство контроля шлейфа УШК-02 – 8 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Маяк – 12-ЗМ» - 7 шт. Световое табло «Выход» - 9 шт. Преобразователь интерфейсов Rs-232/rs-485, повторитель интерфейсов rs-485 с гальванической развязкой «С2000-АИ» - 1 шт. |  | Пожарная сигнализация |
| II | Котельные установки |  |  |  |  |
|  | Котельная «Кирова 35» | ул. Свободы 36 | ППК-1 АТОЛЛ-2 – 1 шт. Извещатель ручной - 2 шт. СМК – 2 шт. Табло световое информационное –2 шт. Дымовой извещатель – 2 шт. ВУОС – 2 шт. Приборы ПС на: 4 луча – 1 шт. ППК охранно-пожарный Астра-712/2 -1 шт. Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении -2 шт. Извещатель охранный совмещенный Астра-531 СМ – 2 шт. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей – 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк – 1 шт. Модуль сопряжения с компьютером – 1 шт. Автоматизированная система управления – 1 сист. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Памятный знак Первооткрывателям Сибири» | ул. Первооткрывателей 1 | СМК – 3 шт. Датчик движения охранный – 2 шт. Извещатель ручной-2 шт. Извещатель дымовой –2 шт. ВУОС – 3 шт. УК-ВК/2 – 1 шт. РИП СКАТ – 1 шт. СИГНАЛ – 10 – 1 шт. Пульт С2000М – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Комплекс зданий ОПНД» | ул. Гагарина 106 | Табло световое информационное – 2 шт. СМК – 2 шт. ППК СТАРТ-4А 1 шт. ППК НОТА -1 шт. Извещатель ручной-1 шт. Извещатель дымовой – 6 шт. Датчик движения охранный – 1 шт. Модуль пожаротушения – 6 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Театральный комплекс» | ул. Комсомольская 63 | Табло световое информационное – 2 шт. СМК – 2 шт. ППК СТАРТ-4А – 1шт. ППК НОТА – 1 шт. Извещатель ручной - 1 шт. Извещатель дымовой – 6 шт. Датчик движения охранный – 1 шт. Модуль пожаротушения – 6 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Дунина Горкавича» | ул. Дунина Горкавича – 5 | Табло световое информационное – 2 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель звуковой – 1 шт. Извещатель дымовой – 6 шт. Извещатель движения охранный – 1 шт. ППК СТАРТ – 4А – 1 шт. ППК НОТА – 1 шт. СМК – 2 шт. Модуль пожаротушения – 8 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Пождепо на 8 автомобилей» | ул. Студенческая - 8 | Табло световое информационное – 2 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель дымовой – 12 шт. Извещатель звуковой – 2 шт. Датчик движения охранный – 2 шт. Модуль пожаротушения – 6 шт. СМК – 2 шт. ППК СТАРТ – 4А – 1 шт. ППК НОТА – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 3 | ул. Гагарина 58 | ППК «ЛУЧ» – 1 шт. Извещатель дымовой – 4 шт. ППК «Астра-712/2» – 1 шт. Транспарант световой (табло) – 1 шт. Извещатель охранный «Пирон-4Б» – 1 шт. Извещатель ОС автоматический – 1 шт. Оповещатель «Маяк-12-КПМ1» – 1 шт. Извещател магнитоконтактный – 1 шт. СМК – 1 шт. АСУ – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 16 | ул. Гагарина 89А | Считываль – 2 шт. Извещатель звуковой – 3 шт. Извещатель охранный штор – 9 шт. Извещатель ручной – 3 шт. Извещатель дымовой – 24 шт. Датчик движения охранный – 4 шт. Извещатель тепловой – 6 шт. Модуль пожаротушения – 5 шт. СМК – 3 шт. ВУОС – 6 шт. С2000АСПТ – 1 шт. КПБ – 3 шт. СИГНАЛ-10 – 1 шт. ПУЛЬТ С2000М – 1 шт. РИП-12 – 1 шт. С2000СП1 – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Юридический институт МВД» | ул. Студенческая 19 | СМК – 6 шт. Датчик движения охранный – 5 шт. Извещатель дымовой – 18 шт. Извещатель звуковой – 4 шт. Кнопка «Пуск порошка» - 2 шт. ППК НОТА – 2 шт. ППК СТАРТ-4А – 2 шт. РИП СКАТ – 1 шт. ППК СТАРТ-8 – 1 шт. Модуль пожаротушения - 17 шт. Табло световое информационное – 4 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 2 | ул. Дзержинского 41А | Табло световое информационное - 2 шт. Извещатель звуковой – 7 шт. Извещатель ручной – 3 шт. Извещатель дымовой – 20 шт. Извещатель открытого пламени – 3 шт. Датчик охранный штора – 7 шт. Модуль пожаротушения – 2 шт. СМК – 6 шт. ВУС – 5 шт. Пульт С2000М – 1 шт. УК-ВК/02 – 1 шт. РИП-СКАТ – 2 шт. Сигнал-10 – 1 шт. С2000АСПТ – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Шевченко-Строителей-Менделеева» | ул. Строителей 90А | Табло световое информационное – 4 шт. Датчик движения охранный – 3 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель дымовой – 3 шт. Извещатель тепловой – 3 шт. Модуль пожаротушения – 3 шт. СМК – 2 шт. КПБ – 1 шт. С2000-4 – 1 шт. РИП СКАТ – 1 шт. С2000АСПТ – 1 шт. Пульт С2000М – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 26 | ул. Рознина 70Б | ППК ЛУЧ – 1 шт. СМК – 1 шт. Извещатель дымовой – 4 шт. Приборы ПС на: 4 луча – 1 шт. ППК охранно-пожарный Астра-712/2 – 1 шт. Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении – 2 шт. Извещатель охранный совмещенный Астра-531 СМ – 2 шт. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей – 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк – 1 шт. Модуль сопряжения с компьютером – 1 шт. Автоматизированная система управления – 1 сист. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 11 | ул. Кирова 3А | Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 – 1 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 – 75 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 4 шт. Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 – 8 шт. Оповещатель Молния-12 "Выход" – 4 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк-12 – 7 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КПМ2-НИ – 2 шт. Выключатель автоматический ВА47-29-1 С16 4.5кА – 1 шт. Источник вторичного электропитания БИРП-12/6,0 В – 1 шт. Усилитель релейный на 2 канала, УК/ВК исп.02 – 1 шт. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт. Извещатель охранный С2000-ИК исп. 02 – 7 шт. Извещатель С2000-АР1 с ИО 102-20 – 5 шт. Считыватель-3 исп. 00 – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 11а | ул. Кирова 3А | ППК СТАРТ-4А – 1 шт. ППК НОТА – 1 шт. СМК – 1 шт. Табло световое информационное – 2 шт. Датчик движения охранный – 2 шт. Модуль пожаротушения – 6 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель дымовой – 12шт. Модуль пожаротушения – 8шт. Извещатель звуковой – 2 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 15 (мастерские) | ул. Сутормина 20 | СМК – 9 шт. ВУОС – 5 шт. КПБ – 1 шт. РИП-12 – 1 шт. Пульт С2000М – 1 шт. СИГНАЛ 20П – 1 шт. Считываль – 1 шт. Извещатель ручной-2 шт. Извещатель дымовой – 35 шт. Извещатель звуковой – 1 шт. Датчик движения охранный – 4 шт. Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» -1; Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ – 7 шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34А – 35 шт.; Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП – 4шт.; Извещатель пожарный пламени ИК адресный – 4шт.; Извещатель пожарный пламени Спектрон-801 – 2шт.; Расширитель адресный С2000-АР2 -2 шт.; Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24КП – 20 шт.; Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" – 12 шт. |  | Охранно- пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 17 | Пер. Южный 16 А | Считываль – 1шт. Извещатель звуковой – 4 шт. Извещатель ручной – 3 шт. Извещатель дымовой – 16 шт. Датчик разбития окна – 1 шт. Датчик движения охранный – 3 шт. Табло световое информационное – 5 шт. РИП 12 – 1 шт. КПБ – 1 шт. СМК – 3 шт. Пульт С2000М – 1 шт. ВУОС – 7 шт. СИГНАЛ 10 – 1 шт. С2000СП-1 – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная №32 Помещение дизельной. | ул. Пионерская 13Б | Дымовой извещатель – 57 шт. Датчик движения охранный – 9 шт. Извещатель ручной – 5 шт. Извещатель звуковой – 9 шт. Датчик окон охранный – 4 шт. Табло световое информационное – 3 шт. ВУОС – 8 шт. С2000КПБ – 2 шт. ПУЛЬТ С2000М – 2 шт. С2000АСПТ – 1 шт. Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А3 – 4 шт. Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М –1шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) Молния-24-3 – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 – 2 шт. Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 – 2 шт. Извещатель охранный точечный ИО 102-20 – 1 шт. Модуль порошкового пожаротушения ПП-8У – 2 шт. СИГНАЛ 20П – 1 шт. РИП 12 – 1 шт. СМК – 4 шт. Считываль – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 39 | ул. Молодежная (ОМК) | СЗУ – 1 шт. Извещатель дымовой – 20 шт. Извещатель ручной – 4 шт. Датчик движения охранный – 5 шт. Датчик разбития окна – 1 шт. ВУОС – 3 шт. СМК – 2 шт. Пульт С2000М – 1 шт. С2000СП-1 – 1 шт. РИП-12 – 1 шт. СИГНАЛ 20 – 1 шт. Считываль – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 13 | ул. Горького 18 | ППК «ЛУЧ» – 1 шт. СМК – 2 шт. Извещатель ручной – 2 шт. Извещатель дымовой – 2 шт. |  | Пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Сирина 68» | ул. Сирина 68Б | Таблосветовое информационное – 2 шт. Датчик движения охранный – 1 шт. Извещатель ручной – 1 шт. Извещатель дымовой – 3 шт. Модуль пожаротушения – 3 шт. ППК СТАРТ-4А – 1 шт. ППР НОТА – 1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная № 35 | ул. Рознина 16 | Пульт С2000М – 1 шт. С2000АСПТ – 1 шт. С2000СП2 – 2 шт. С-2000-КДЛ – 1 шт. С2000-ИК – 7 шт. С-2000-СТ – 3 шт. С-2000-АР1 с ИО-102-20 – 5 шт. МПП (Тунгус-6И) – 2 шт. ИПР-55 – 1 шт. РИП 12 – 2 шт. СМК – 6 шт. КДЛ – 1 шт. Оповещатель звуковой – 7 шт. Извещатель ручной – 3 шт. Извещатель тепловой – 4 шт. Извещатель дымовой – 12 шт. Извещатель магнитоконтактн. – 3 шт. Извещатель акустический адр. – 3 шт. Табло световое информ. – 12 шт. Считываль ТМ-ключей – 2 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная «Велпас» Гагарина 220а | ул. Гагарина 220а | ППК охранно-пожарный (Гранд Магистр 4Арс) – 1 шт. Извещатель пожарный комбинированный – 8 шт. Извещатель пожарный ручной – 1 шт. Извещатель охранный магнитоконтактный- 1 шт. Извещатель охранный объемный – 5 шт. Выносное устройство оптической сигнализации – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой – 1 шт. Табло – 1 шт. Считыватель –1 шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная установка «Храмового комплекса» | ул. Гагарина 27 | Приборы ПС на: 4 луча – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранд МАГИСТР – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 – 10 шт. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный – 2 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 2 шт. Транспарант световой (табло) – 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) Молния-12-З "Выход" – 2 шт. Автоматизированная система управления – 1 сист. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Котельная установка Ленина 8 | ул. Ленина 8 | Приборы ПС на: 4 луча – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранд МАГИСТР – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 – 4 шт. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный – 2 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 -2 шт. Транспарант световой (табло) – 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк – 1 шт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) Молния-12-З "Выход" – 2 шт. Автоматизированная система управления – 1 сист. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Крышная котельная | ул. Югорская 1 | Прибор контроля и управления С2000М – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 – 1 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 1 шт. Оповещатель звуковой пожарный ОПОП2-35 – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ – 3 шт. Извещатель охронно-пожарный ручной ИОПР513/101-1 – 1 шт. Извещатель пассивный инфракрасный объемный – 1 шт. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20–1 шт. Считыватель Touch Memory «ТМ-накл» – 1 шт. Источник бесперебойного питания (ИПБ) РИП-12RS-1шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Крышная котельная | ул. Югорская 5 | Прибор контроля и управления С2000М – 1 шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 – 1 шт. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 1 шт. Оповещатель звуковой пожарный ОПОП2-35 – 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ – 3 шт. Извещатель охронно-пожарный ручной ИОПР513/101-1 – 1 шт. Извещатель пассивный инфракрасный объемный – 1 шт. Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20–1 шт. Считыватель Touch Memory «ТМ-накл» – 1 шт. Источник бесперебойного питания (ИПБ) РИП-12RS-1шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
|  | Крышная котельная | ул. Югорская 11 | С2000-4 - 1шт, С2000КПБ - 1шт, С2000-АСПТ - 1шт, информационное табло - 2шт, АКБ 12в-4а.ч - 2шт, источник бесперебойного питания - 1шт, АКБ 12в 7а.ч - 1шт, ИПР - 1шт, ИП212-3су - 3шт, модуль пожаротушения - 3шт, релейный модуль УК-ВК - 1шт. |  | Охранно-пожарная сигнализация |
| ЗАКАЗЧИК АО «УТС» |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| ____________________ /_____________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |  | ___________________/______________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |  |

- Приложение №2

- к договору № _______________

- от «___» ____________ 20       г.

- График оказания услуг

| № п/п | Эксплуатируемые системы | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |  |  |
|  |  | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-28 | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-31 |  |
| 1 | Административное здание | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 2 | Здание абонентского отдела | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 3 | Цех спецтранспорта | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 4 | Здание диспетчерской | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 5 | Здание «РММ» | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 6 | Здание арочного гаража | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 7 | Центральный склад | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 8 | Кислородная станция | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 9 | Котельная «Кирова 35» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 10 | Котельная «Памятный знак Первооткрывателям Сибири» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 11 | Котельная «Комплекс зданий ОПНД» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 12 | Котельная «Театральный комплекс» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 13 | Котельная «Дунина Горкавича» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 14 | Котельная «Пождепо на 8 автомобилей» | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 15 | Котельная № 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 16 | Котельная № 16 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 17 | Котельная «Юридический институт МВД» | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 18 | Котельная № 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 19 | Котельная «Шевченко-Строителей-Менделеева» | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 20 | Котельная № 26 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 21 | Котельная № 11а |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 22 | Котельная № 15 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 23 | Котельная №17 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 24 | Котельная № 32 Помещение дизельгенератора. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 25 | Котельная № 39 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 26 | Котельная № 13 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 27 | Котельная «Сирина 68» | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 28 | Котельная № 35 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 29 | Котельная «Велпас» Гагарина 220а |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 30 | Котельная установка «Храмового комплекса» |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 31 | Котельная установка Ленина 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 32 | Котельная №11 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 33 | Крышная котельная ул. Югорская 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 34 | Крышная котельная ул. Югорская 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 35 | Крышная котельная ул. Югорская 11 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |

|  |  | 1 | - | Регламент №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | - | Регламент №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК АО «УТС» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ____________________ /________________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ___________________/________________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |