Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __________________

на поставку насосов

г. Ханты-Мансийск                                                                                   «____»____________  20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего(ей) на основании ________, с одной стороны, и __________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего(ей) на основании _________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании ________________________  заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить насосы (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и спецификацией (Приложение №2), а «Заказчик» принять и оплатить Товар.

2. Место поставки товара

2.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Поставщик» обязан:

3.1.1. Поставить и передать Товар, с соблюдением технических требований к нему, надлежащего качества, количества и комплектации в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего «Договора».

3.1.2. Поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3.1.3. Известить «Заказчика» о готовности передачи Товара.

3.1.4. Поставить Товар, качество и безопасность которого соответствует всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в том числе ГОСТ IEC 60335-2-51-2012, ГОСТ 31839-2012, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002). Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

3.1.5. С Товаром «Заказчику» предоставить все необходимые подписанные документы, универсальные передаточные документы (далее – УПД) и/или счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС) и товарные накладные, а также документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

3.2. «Поставщик» имеет право:

3.2.1. Поставить товар досрочно.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед «Поставщиком», в соответствии с разделом 8 «Договора».

3.3.2. Принять Товар по товарной накладной и /или УПД, проверить его качество, комплектность и соответствия характеристикам, указанным в Приложении № 1 и в Приложение № 2 настоящего «Договора».

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Не принимать Товар, не соответствующий характеристикам, указанным в Приложении № 1 настоящего «Договора», а также без паспортов качества, сертификатов соответствия и/или их заверенных копий оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

3.4.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине «Поставщика» расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке и требовать у него соответствующего возмещения.

4. Гарантии качества поставляемого товара

4.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и подписания товарной накладной и/или УПД и составляет ______ (__________) месяца.

4.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

4.4. Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

4.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

4.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в тридцатидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств.

4.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

4.8. Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

5. Срок действия договора и срок поставки товара

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

5.2. Срок поставки Товара: Поставка Товара, перечисленного в Приложении № 1 и в Приложение № 2, осуществляется в срок _______ (________) рабочих дней (с правом досрочной поставки) с момента подписания договора.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по универсальным передаточным документам и/или товарным накладным, подписанным уполномоченными представителями с двух сторон.

6.2. При поставке товара на склад «Заказчика» обязательно должен присутствовать представитель «Поставщика», имеющий право подписи финансовых документов, актов, протоколов разногласий. Права представителя «Поставщика» должны быть подтверждены должным образом оформленной доверенностью.

6.3. В случае отсутствия представителя «Поставщика» при поставке товара на склад «Заказчика», либо отсутствия документа подтверждающего полномочия представителя предусмотренных п.6.2. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

6.4. «Заказчик» проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, качеству и характеристикам в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 настоящего «Договора».

6.5.	 При приемке Товара «Заказчик» проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении №№ 1, 2 настоящего «Договора», сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, характеристикам и сроку поставки Товара, соответствие Заявки.

6.6.	 Поставщик обязан передать совместно с поставленным Товаром в адрес «Заказчика» сопроводительные документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

6.7.	 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, с указанием наименование, количество, товара находящегося в данной упаковке.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

6.9. В случае обнаружения во время приемки несоответствия относительно количества, качества, комплектности, техническим и функциональным характеристикам Товара в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, «Заказчик» с участием представителя «Поставщика» составляет акт о несоответствии Товара и делает об этом отметку в накладной.

Акт о несоответствии Товара должен содержать:

- дату и место составления акта поступления Товара, приемки;

- наименование и адрес «Поставщика», «Заказчика»;

- номер и дату договора и товаросопроводительных документов, наименование Товара;

- состояние тары и упаковки в момент приема от Поставщика, условия перевозки;

- выявленное несоответствие по ассортименту, качеству, количеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам с заключением о причинах несоответствия.

6.10. В случае, указанном в п.6.9. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара в пункте назначения и подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

7.2. Датой поставки Товара стороны считают дату передачи Товара «Поставщиком» в пункте назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя «Заказчика» на экземплярах товарной накладной и/или УПД).

7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Товара, в том числе риски утраты и/или повреждения Товара переходят к «Заказчику» с даты поставки.

8. Цена договора и порядок расчетов

8.1. Цена Договора составляет _____________ (_____________) руб. ___ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается»).

8.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по факту поставки Товара (по заявке Заказчика за фактически поставленный Товар), путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания универсального передаточного документа и/или товарной накладной и счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

8.4. В случае нарушения «Поставщиком» обязательств по «Договору» (сроков поставки товара, сроков устранения недостатков, предоставление правильно заполненных документов, указанных в п. 8.3), «Заказчик» произведет оплату по договору только после оплаты «Поставщиком» начисленной «Заказчиком» неустойки, согласно п.9.2. настоящего «Договора».

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае просрочки «Поставщиком» исполнения обязательств, предусмотренных «Договором», «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки до момента полной поставки Товара.

9.3. «Заказчик» имеет право расторжения договора в одностороннем порядке при нарушении условий исполнения договора «Поставщиком», предусмотренных техническим заданием и спецификацией.

9.4. В случае, указанных в п.4.5., п.4.6. настоящего «Договора» «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ, за исключением случая, когда «Поставщик», произведет замену Товара в указанный срок.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения «Договора» в результате действия непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1., каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по «Договору», а также официальные документы, выданные соответствующими государственными органами или организациями (либо ссылки на указанные документы, с их предоставлением в течение двух месяцев), удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему «Договору» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего «Договора», разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. Письменные претензии рассматриваются сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента их получения.

11.2. Неурегулированные споры, разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего «Договора» передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Прочие условия

12.1. Приложения к «Договору» являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 81 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» р/сч. 40702810500000003191 к/сч. 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Факс: 8 (3467) 33-69-68 ____________________ /______________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ____________________ /_______________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору № __________________

от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству, к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара, к его безопасности, требования к упаковке, отгрузке

1.1 Наименование и количество поставляемого Товара

Поставка насосов (далее – Товар):

| № | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос CDM 15- 3 Q=15м3/ч, Н=34,5м | шт | 1 |  |
| 2 | Насос CDM 5-5 Q=5м3/ч, Н=30м | шт | 2 |  |
| 3 | Насос FST4-125-315-370 Q=250 м3/ч, Н=33,1м | шт | 2 |  |
| 4 | Насос CDM 3-9 Q=3 м3/ч, Н=53м | шт. | 1 |  |
| 5 | Насос IL 40/170-0,75/4 Q=14 м3/ч, Н=8,2м | шт | 1 |  |
| 6 | Насос FBS 50/16F Q=28 м3/ч, Н=16,5м | шт | 10 |  |
| 7 | Насос IL 50/150-0,55/4-R Q=20,5 м3/ч, Н=5,56 | шт | 1 |  |
| 8 | Насос IL65/130-0,75/4-R Q=30 м3/ч, Н=5м | шт | 1 |  |
| 9 | Насос FTD 40-30G/2 Q=25, Н=30м | шт | 2 |  |
| 10 | Насос IL65/140-1,1/4-R Q=40 м3/ч, Н=6 | шт | 1 |  |
| 11 | Насос FBS 40-16F Q=17 м3/ч, Н=16 | шт | 2 |  |
| 12 | Насос CDM 3 – 7 Q=3, Н=41м | шт | 6 |  |

1.2. Требования к качеству и безопасности Товара

Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в том числе ГОСТ IEC 60335-2-51-2012, ГОСТ 31839-2012, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002). Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не должна быть ранее 2024 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей.

Товар должен сопровождаться документацией на русском языке на бумажном носителе:

- паспорта качества;

- сертификаты (декларации) соответствия;

- руководства по эксплуатации.

1.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товару, к размерам Товара

| 1.3.1. Насос Q=15м3/ч, Н=34,5м CDM 15- 3 |  |
| --- | --- |
| Для замены существующих насосов Q=15м3/ч, Н=34,5м CDM 15- 3 на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Вертикальный высокоэффективный многоступенчатый центробежный несамовсасывающий насос CDM 15-3 идеально подходит для решения задач водоснабжения, фильтрации и повышения давления. |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Вид насоса | Центробежный |
| Рабочая жидкость | вода |
| Тип ротора | Сухой асинхронный |
| Номинальный расход (м3/ч) | 15 |
| Номинальная высота,(м) | 34.5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, (°С) | -15 ~ +120 |
| Температура окружающей среды, (°С) | +5……+40 |
| Номинальная мощность, (кВт) | 3 |
| Корпус насоса | SS304 |
| Крыльчатка | SS304 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Количество фаз двигателя | 1-ph |
| Ступени рабочего колеса | 3 |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Монтажная длина мм | 300 |
| Высота мм | 793 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 90 |
| 1.3.2. Насос Q=5м3/ч, Н=30м CDM 5-5 |  |
| Для замены существующих насосов Q=5м3/ч, Н=30м CDM 5-5 на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Вертикальный высокоэффективный многоступенчатый центробежный несамовсасывающий насос CDM 5-5 идеально подходит для решения задач водоснабжения, фильтрации и повышения давления. |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Вид насоса | Центробежный |
| Рабочая жидкость | вода |
| Тип ротора | Сухой асинхронный |
| Номинальный расход (м3/ч) | 5 |
| Номинальная высота, (м) | 30 |
| Температура перекачиваемой жидкости, (°С) | -15 ~ +120 |
| Температура окружающей среды, (°С) | +5….+40 |
| Номинальная мощность, (кВт) | 0.75 |
| Корпус насоса | SS304 |
| Крыльчатка | SS304 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое |
| Макс. рабочее давление | 25 бар |
| Количество фаз двигателя | 1-ph |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Монтажная длина мм | 250 |
| Высота мм | 641 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 75 |
| 1.3.3. Насос Q=250 м3/ч, Н=33,1м FST4-125-315-370 |  |
| Для замены существующих насосов Q=250 м3/ч, Н=33,1м FST4-125-315-370 на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Назначение использования — отопление, циркуляция, повышение и поддержание давления, промышленное водоснабжение, пожаротушение, орошение FST4-125-315-370 |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Тип насоса | Консольно-моноблочный |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Тип ротора | Сухой |
| Температура перекачиваемой жидкости, (°С) | -10….+120 |
| Значение ph жидкости | 5~ 9 |
| Макс. температура окружающей среды, (°С) | ≤40 |
| Номинальный расход (м3/ч) | 250 |
| Номинальная высота,(м) | 33.1 |
| Номинальная напряжение, (В) | 220 |
| Корпус насоса | QT400 |
| Крыльчатка | НТ200 |
| Вал насоса | S304 |
| Диаметр выхода, (мм) | 125 |
| Диаметр входа, (мм) | 150 |
| Класс защиты | IP55 |
| Количество фаз | 3~ ph |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Непрерывный режим работы | S |
| Расстояние от края от всасывающего патрубка до оси подающего патрубка (мм) | 140 |
| Расстояние от основания до оси всасывающего патрубка (мм) | 280 |
| 1.3.4. Насос Q=3 м3/ч, Н=53м CDM 3-9 |  |
| Для замены существующих насосов Q=3 м3/ч, Н=53м CDM 3-9 на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Вертикальный высокоэффективный многоступенчатый центробежный несамовсасывающий насос CDM 3-9 идеально подходит для решения задач водоснабжения, фильтрации и повышения давления. |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Вид насоса | Центробежный |
| Рабочая жидкость | вода |
| Тип ротора | Сухой асинхронный |
| Номинальный расход (м3/ч) | 3 |
| Номинальная высота,(м) | 53 |
| Температура перекачиваемой жидкости, (°С) | -15 °С ~ +120 |
| Температура окружающей среды, (°С) | +5….. +40 |
| Номинальная мощность, (Вт) | 220 |
| Корпус насоса | SS304 |
| Крыльчатка | SS304 |
| Направление входа (DN) | 25 |
| Диаметр выхода | 25 |
| Макс. рабочее давление, бар) | 23 |
| Количество фаз двигателя | 1~ph |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Монтажная длина мм | 250 |
| Высота мм | 686 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 75 |
| 1.3.5. Насос Q=14 м3/ч, Н=8,2м IL 40/170-0,75/4 |  |
| Для замены существующих насосов Q=14 м3/ч, Н=8,2м IL 40/170-0,75/4 на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Назначение использования — Отопление, Циркуляция, Повышение и поддержание давления, Промышленное водоснабжение, Пожаротушение, Орошение IL 40/170-0,75/4 |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Вид насоса | Центробежный |
| Количество насосов | одинарный |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Номинальная мощность, (Вт) | 750 |
| Номинальный расход (м3/ч) | 14 |
| Номинальный напор (м) | 8,2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, (°С) | 140 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Напряжение питания, (В) | 380….420 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, (°С) | 140 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, (°С) | -20 |
| Рабочее колесо (материал) | Серый чугун |
| Тип ротора | Сухой |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое |
| Монтажная длина мм | 340 |
| Высота мм | 533 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 82 |
| 1.3.6. Насос Q=28 м3/ч, Н=16,5м FBS 50/16F |  |
| Для замены существующих насосов Q=28 м3/ч, Н=16,5м FBS 50/16F на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Предназначен для циркуляции жидкости в больших системах отопления, системах циркуляции горячей воды, кондиционировании воздуха FBS 50/16F |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Ротор | Мокрый |
| Максимальная температура жидкости, (°C) | + 110 |
| Номинальный напор, (м) | 16,5 |
| Номинальный расход (м3/ч) | 28 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал рабочего колеса | инженерный пластик |
| Количество фаз | 3 |
| Мощность, (кВт) | 1.3 |
| Класс изоляции | F |
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Количество скоростей (шт) | 3 |
| Монтажная длина мм | 280 |
| Высота мм | 329 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 72 |
| 1.3.7. Насос Q=20,5 м3/ч, Н=5,56 IL 50/150-0,55/4-R |  |
| Для замены существующих насосов Q=20,5 м3/ч, Н=5,56 IL 50/150-0,55/4-R на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Для перекачивания воды систем отопления водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Ротор | Сухой |
| Номинальный расход (м3/ч) | 20.5 |
| Номинальный напор, (м) | 5,56 |
| Рабочая жидкость | вода |
| Температура окружающей среды, (°C) | +5….. +40 |
| Температура перекачиваемой среды, (°C) | -20….. +140 |
| Корпус (материал) | Серый чугун |
| Рабочее давление, (бар) | 16 |
| Номинальный внутренний диаметр, (DN) | 50 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Напряжение питания, (В) | 3~400 |
| Класс изоляции | F |
| Монтажная длина мм | 340 |
| Высота мм | 546,2 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 103 |
| 1.3.8. Насос Q=30 м3/ч, Н=5м IL65/130-0,75/4-R |  |
| Для замены существующих насосов Q=30 м3/ч, Н=5м IL65/130-0,75/4-R на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Перекачивание воды систем отопления, холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. IL65/130-0,75/4-R |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Вид насоса | Центробежный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Тип ротора | Сухой |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Расход (м3/ч) | 30 |
| Напор, (м) | 5 |
| Температура жидкости, (°С) | 95 |
| Минимальная температура жидкости, (°С) | -20 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, (°С) | 140 |
| Напряжение питания, (В) | 380 |
| Подключение питания | трехфазный |
| Номинальное число оборотов,(об/мин) | 1417 |
| Диаметр входного патрубка, (мм) | 50 |
| Диаметр напорного патрубка, (мм) | 50 |
| Корпус (материал) | Серый чугун |
| Рабочие колеса (материал) | Серый чугун |
| Максимальное рабочее давление, (бар) | 16 |
| Класс изоляции | F |
| Монтажная длина мм | 340 |
| Высота мм | 574 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 120 |
| 1.3.9. Насос Q=25, Н=30м FTD 40-30G/2 |  |
| Для замены существующих насосов Q=25, Н=30м FTD 40-30G/2 на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Создан для перекачивания рабочих жидкостей в инженерных системах отопления, охлаждения, кондиционирования, вентиляции FTD 40-30G/2 |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Тип ротора | Сухой |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Скорость, (об/мин) | 2900 |
| Фланцевое подключение, (DN) | 40 |
| Температура жидкости, (°С) | -10~80 |
| Значение ph жидкости | 5~9 |
| Температура окружающей среды (°С) | +5…….+40 |
| Номинальный расход (м3/ч) | 25 |
| Номинальная высота, (м) | 30 |
| Корпус насоса | НТ200 |
| Крыльчатка | НТ200 |
| Вал насоса | SS304 |
| Количество фаз двигателя | 3~ph |
| Максимальное рабочее давление, (МПа) | 1.6 |
| Номинальная мощность, (кВт) | 4 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP55 |
| Монтажная длина мм | 340 |
| Высота мм | 583 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 85 |
| 1.3.10. Насос Q=40 м3/ч, Н=6 IL65/140-1,1/4-R |  |
| Для замены существующих насосов Q=40 м3/ч, Н=6 IL65/140-1,1/4-R на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Перекачивание воды систем отопления, холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения IL65/140-1,1/4-R |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип ротора | Сухой |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Расход (м3/ч) | 40 |
| Напор, (м) | 6 |
| Минимальная температура жидкости, (°С) | -20 |
| Максимальная температура жидкости, (°С) | +140 |
| Напряжение питания, (В) | 380 |
| Подключение питания | трехфазный |
| Номинальное число оборотов,(об/мин) | 1435 |
| Диаметр входного патрубка, (мм) | 65 |
| Диаметр напорного патрубка, (мм) | 65 |
| Корпус (материал) | чугун |
| Рабочие колеса (материал) | чугун |
| Максимальное рабочее давление, (бар) | 16 |
| Класс защиты двигателя | IP55 |
| Монтажная длина мм | 340 |
| Высота мм | 586 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 120 |
| 1.3.11. Насос Q=17 м3/ч, Н=16 FBS 40-16F |  |
| Для замены существующих насосов Q=17 м3/ч, Н=16 FBS 40-16F на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Предназначен для циркуляции жидкости в больших системах отопления, системах циркуляции горячей воды, кондиционировании воздуха. |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Тип ротора | Мокрый |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Фланцевое подключение, (DN) | 40 |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальный расход (м3/ч) | 17 |
| Максимальный напор, (м) | 16 |
| Напряжение питания, (В) | 380 |
| Максимальное рабочее давление, (атм) | 10 |
| Температура перекачиваемой жидкости, (°С) | +2…+110 |
| Температура воздуха, (°С) | 0…+40 |
| Материал вала | Керамика |
| Материал корпуса двигателя | Алюминий |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Тип рабочего колеса | Центробежный |
| Класс защиты | IP44 |
| Монтажная длина мм | 250 |
| Высота мм | 297 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 65 |
| 1.3.12. Насос Q=3, Н=41м CDM 3 - 7 |  |
| Для замены существующих насосов Q=3, Н=41м CDM 3 - 7 на котельных, в связи с тем, что технические параметры и габариты этих насосов не допускают установку иных |  |
| Описание | Для перекачивания различных жидкостей, включая воду и различные технологические жидкости в широком диапазоне значений температуры, подачи, напора и химического состава перекачиваемой среды. |
| ГОСТ | 31839-2012 |
| Тип насоса | Многоступенчатый, вертикальный |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Фланцевое подключение, (DN) | 25 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Количество ступеней | 7 |
| Количество фаз | 3 |
| Рабочее давление, (бар) | 25 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Температура перекачиваемой жидкости, (°С) | -15 ….. +120 |
| Температура окружающей среды, (°C) | +5…+40 |
| Максимальный расход (м3/ч) | 3 |
| Номинальный напор,(м) | 41 |
| Напряжение питания, (В) | 380 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | Не > 3000 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP55 |
| Монтажная длина мм | 250 |
| Высота мм | 646 |
| Расстояние от основания до оси патрубков (мм) | 75 |

1.4. Требования к упаковке, отгрузке Товара

Упаковка Товара должна соответствовать характеру поставляемого Товара и обеспечить его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении.

Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счет Поставщика.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |
| ______________________ /_______________/ МП | ______________________ /______________/ МП |

Приложение № 2

к договору № ________________

от «____» _______________ 20___г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара |  | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос CDM 15- 3 Q=15м3/ч, Н=34,5м |  | шт | 1 |  |  |  |
| 2. | Насос CDM 5-5 Q=5м3/ч, Н=30м |  | шт | 2 |  |  |  |
| 3. | Насос FST4-125-315-370 Q=250 м3/ч, Н=33,1м |  | шт | 2 |  |  |  |
| 4. | Насос CDM 3-9 Q=3 м3/ч, Н=53м |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 5. | Насос IL 40/170-0,75/4 Q=14 м3/ч, Н=8,2м |  | шт | 1 |  |  |  |
| 6. | Насос FBS 50/16F Q=28 м3/ч, Н=16,5м |  | шт | 10 |  |  |  |
| 7. | Насос IL 50/150-0,55/4-R Q=20,5 м3/ч, Н=5,56 |  | шт | 1 |  |  |  |
| 8. | Насос IL65/130-0,75/4-R Q=30 м3/ч, Н=5м |  | шт | 1 |  |  |  |
| 9. | Насос FTD 40-30G/2 Q=25, Н=30м |  | шт | 2 |  |  |  |
| 10. | Насос IL65/140-1,1/4-R Q=40 м3/ч, Н=6 |  | шт | 1 |  |  |  |
| 11. | Насос FBS 40-16F Q=17 м3/ч, Н=16 |  | шт | 2 |  |  |  |
| 12. | Насос CDM 3 – 7 Q=3, Н=41м |  | шт | 6 |  |  |  |
| Итого: в т.ч. НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ /_____________/ МП |  | ______________________ /_____________/ МП |  |  |  |  |  |