| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Начальник ПТО |
| --- | --- | --- |
| ___________ С.А. Клюсов |  | __________ А. А. Комягин |
| «____» ___________ 2025 г. |  | «____» ___________ 2025 г. |

Раздел IV. Техническое задание

на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции

Ханты-Мансийск 2025 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

  - Поставка стальных труб и отводов в ППУ изоляции:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. измерения | Количество Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба Ø 32х3,2-09Г2С ППУ-ПЭ | пог.м. | 408 |
| 2. | Труба Ø 76х4,0-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 503 |
| 3. | Труба Ø 89х4,5-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 426 |
| 4. | Труба Ø 108х4,5-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 512 |
| 5. | Труба Ø 133х5,0-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 132 |
| 6. | Труба Ø 325х8,0-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 20 |
| 7. | Отвод Ø 57х4,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 22 |
| 8. | Отвод Ø 76х4,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 20 |
| 9. | Отвод Ø 89х4,5-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 22 |
| 10. | Отвод Ø 108х4,5-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 22 |
| 11. | Отвод Ø 133х5,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 8 |
| 12. | Отвод Ø 159х5,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 8 |
| 13. | Отвод Ø 325х8,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 6 |

2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара:

2.1. Технические характеристики стальных труб в ППУ изоляции, требования к размерам:

| Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п. | Значение показателя, параметра |  |
| --- | --- | --- |
| - Труба Ø 32х3,0-09Г2С ППУ-ПЭ |  |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 3262-75 |  |
| Внутренний диаметр, мм | 32 |  |
| Наружный диаметр, мм | 42,3 |  |
| Толщина стенки, мм | 3,2 |  |
| Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 1 |  |
| Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 125 |  |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 37,5 |  |
| Марка стали | 09Г2С |  |
| - Труба Ø 76х4,0-09Г2С ППУ2-ПЭ |  |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |  |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм | 76 |  |
| Толщина стенки, мм | 4,0 |  |
| Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства | 2 |  |
| Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм | 160 |  |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 39,0 |  |
| Марка стали | 09Г2С |  |
| 3. Труба 89х4,5-09Г2С ППУ2-ПЭ |  |  |
| Соответствие ГОСТ |  | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| Наружный диаметр, мм |  | 89 |
| Толщина стенки, мм |  | 4,5 |
| Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства |  | 2 |
| Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм |  | 180 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм |  | 42,5 |
| Марка стали |  | 09Г2С |
| - Труба Ø 108х4,5-09Г2С ППУ2-ПЭ |  |  |
| Соответствие ГОСТ |  | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм |  | 108 |
| Толщина стенки, мм |  | 4,5 |
| Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства |  | 2 |
| Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм |  | 200 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм |  | 40,2 |
| Марка стали |  | 09Г2С |
| - Труба 133х5,0-09Г2С ППУ2-ПЭ |  |  |
| Соответствие ГОСТ |  | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм |  | 133 |
| Толщина стенки, мм |  | 5,0 |
| Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства |  | 2 |
| Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм |  | 250 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм |  | 54,6 |
| Марка стали |  | 09Г2С |
| 6. Труба Ø 325х8,0-09Г2С ППУ2-ПЭ |  |  |
| Соответствие ГОСТ |  | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| Наружный диаметр, мм |  | 325 |
| Толщина стенки, мм |  | 8,0 |
| Тип изолированных труб в зависимости от климатического района строительства |  | 2 |
| Средний наружный диаметр изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, мм |  | 500 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм |  | 81,3 |
| Марка стали |  | 09Г2С |

2.1.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Товар предназначен для строительства теплотрасс. Основные задачи сохранять уровень температуры носителя при передаче его от производителя к потребителю. Товар состоит из стальной трубы, изолирующий слой которой состоит из жесткого ППУ с внешней оболочкой (гидрозащитной) полиэтиленовой для подземной бесканальной прокладки.

2.1.2. Технические характеристики стальных труб, требования к размерам Товара: Товар поставляется в виде цельных труб длиной для диаметров не более 219 мм. - от 8 м. до 12,2 м., для диаметров 273 и выше – от 10 м. до 12,2 м. ППУ в разрезе имеет однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Изолированные трубы не оснащены проводниками-индикаторами СОДК (Система оперативного дистанционного контроля).

2.2. Технические характеристики отводов стальных в ППУ изоляции, требования к размерам Товара:

| 7. Отвод Ø 57х4,0-90°-09Г2С - ППУ2-ПЭ |  |
| --- | --- |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 17375 – 2001, ГОСТ 17380-2001 |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм. | 57 |
| Угол гиба отвода, ° | 90 |
| Длина плеча отвода, мм | 1000 |
| Толщина стенки стальной трубы, мм. | 4,0 |
| Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке, мм | 140 |
| Тип изолированных фасонных изделий в зависимости от климатического района строительства | 2 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 38,5 |
| Марка стали | 09Г2С |
| 8. Отвод Ø76х4,0-90°-09Г2С - ППУ2-ПЭ |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 17375 – 2001, ГОСТ 17380-2001 |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм. | 76 |
| Угол гиба отвода, ° | 90 |
| Длина плеча отвода, мм | 1000 |
| Толщина стенки стальной трубы, мм. | 4,0 |
| Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке, мм | 160 |
| Тип изолированных фасонных изделий в зависимости от климатического района строительства | 2 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 39,0 |
| Марка стали | 09Г2С |
| 9. Отвод Ø89х4,5-90°-09Г2С - ППУ2-ПЭ |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 17375 – 2001, ГОСТ 17380-2001 |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм. | 89 |
| Угол гиба отвода, ° | 90 |
| Длина плеча отвода, мм | 1000 |
| Толщина стенки стальной трубы, мм. | 4,5 |
| Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке, мм | 180 |
| Тип изолированных фасонных изделий в зависимости от климатического района строительства | 2 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 42,5 |
| Марка стали | 09Г2С |
| 10. Отвод Ø108х4,5-90°-09Г2С - ППУ2-ПЭ |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 17375 – 2001, ГОСТ 17380-2001 |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм. | 108 |
| Угол гиба отвода, ° | 90 |
| Длина плеча отвода, мм | 1000 |
| Толщина стенки стальной трубы, мм. | 4,5 |
| Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке, мм | 200 |
| Тип изолированных фасонных изделий в зависимости от климатического района строительства | 2 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 40,2 |
| Марка стали | 09Г2С |
| 11. Отвод Ø 133х5,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 17375 – 2001, ГОСТ 17380-2001 |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм. | 133 |
| Угол гиба отвода, ° | 90 |
| Длина плеча отвода, мм | 1000 |
| Толщина стенки стальной трубы, мм. | 5,0 |
| Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке, мм | 250 |
| Тип изолированных фасонных изделий в зависимости от климатического района строительства | 2 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 54,6 |
| Марка стали | 09Г2С |
| 12. Отвод Ø159х5,0-90°-09Г2С - ППУ2-ПЭ |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 17375 – 2001, ГОСТ 17380-2001 |
| Наружный диаметр стальной трубы, мм. | 159 |
| Угол гиба отвода, ° | 90 |
| Длина плеча отвода, мм | 1000 |
| Толщина стенки стальной трубы, мм. | 5,0 |
| Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке, мм | 280 |
| Тип изолированных фасонных изделий в зависимости от климатического района строительства | 2 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 56,1 |
| Марка стали | 09Г2С |
| 13. Отвод Ø 325х8,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ |  |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30732-2020 (кроме п. 4.24), ГОСТ 17375 – 2001, ГОСТ 17380-2001 |
| Наружный диаметр стальной трубы отвода, мм. | 325 |
| Угол гиба отвода, ° | 90 |
| Длина плеча отвода, мм | 1050 |
| Толщина стенки стальной трубы отвода, мм. | 8,0 |
| Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке, мм | 500 |
| Тип изолированных фасонных изделий в зависимости от климатического района строительства | 2 |
| Расчетная толщина слоя пенополиуретана, мм | 81,3 |
| Марка стали | 09Г2С |

2.2.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Товар предназначен для строительства теплотрасс. Основные задачи: сохранять уровень температуры носителя при передаче его от производителя к потребителю. Товар состоит из стальной трубы, изолирующий слой которой состоит из жесткого ППУ с внешней оболочкой (гидрозащитной) полиэтиленовой для подземной бесканальной прокладки. ППУ в разрезе имеет однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Изолированные трубы не оснащены проводниками-индикаторами СОДК (Система оперативного дистанционного контроля).

2.3.  Качество поставляемого Товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 17380-2001, 10704-91, ГОСТ 10705-80, 17375-2001, ГОСТ 3262-75. Качество поставляемого товара подтверждается наличием оригиналов (или их заверенными копиями) сертификатов соответствия, паспортами качества на стальную трубу и стальные отводы оформленных в соответствии с действующим российским законодательством и требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании.

2.4. Безопасность поставляемого Товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 17380-2001, 10704-91, ГОСТ 10705-80, 17375-2001, ГОСТ 3262-75. Воздействие открытого пламени или искр на тепловую изоляцию по длине трубы и в торцевых сечениях не допускается. Температура воспламенения пенополиуретана 550°С - 600°С.

2.5. Поставляемый товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не имеющий дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. Дата изготовления (производства) товара не ранее 2022 года что подтверждается сопроводительной документацией.

2.6. Требования к упаковке, отгрузке товара:

Упаковка, отгрузка товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 10692-2015.

Изолированные трубы и фасонные изделия перевозят автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность изоляции и исключающими возникновение продольного прогиба.

Каждый конец стальных труб и отводов в ППУ изоляции защищен термоусаживающейся заглушкой для гидроизоляции теплоизоляционного слоя при транспортировке и хранении, защищен пенополиуретан от воздействия солнечных, дождевых, паводковых и образовавшихся при таянии снега вод, грязи или стоков.

Строго запрещается сбрасывание, скатывание, соударение труб и фасонных изделий, а также волочение по земле.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1.	Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

3.2.	Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет не менее 24 месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

3.3.	В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

3.4.	Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация продукции, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

3.5.	Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате продукции на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

3.6.	В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены продукции или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене продукции несёт Поставщик.

3.7.	Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации или хранения.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

4.1. Товар «Заказчику» поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными «Поставщиком» третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81.

4.2. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.3. Сроки (периоды) поставки товаров: Поставка Товара, перечисленного в Техническом задании, осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в срок не более 14 (четырнадцать) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара в партии.

4.4. Количество Товара в каждой партии определяется «Заказчиком» посредством составления и направления в адрес «Поставщика» письменной Заявки любым средством связи.